## 2016_rugpjūčio
Šilumos suvartojimai daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ne šildymo sezono metu (2016 m. RUGPJŪČIO mėn.) šalto geriamojo vandens pašildymui iki higienos normomis nustatytos temperatūros (nuo +8 °C iki +52 °C) ir karšto vandens temperatūrai palaikyti bei vonios patalpų sanitarinėms sąlygoms užtikrinti („gyvatukui“)
Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą | Nr. | Adresas | Butų sk. | Staty-bos metai | Namo plotas | Butų plotas | Daugiabučio namo suvartotos šilumos ir vandens kiekiai | [8 empty] | Šilumos kiekis k.v. temperatūros palaikymui, kiekis (kWh) 1 butui per mėn. (gyvatukas) |  |  | Karšto vandens tiekėjo netektys dėl karšto vandens temperatūros palaikymo (L-J) | Karšto vandens tiekėjo netektys dėl "nepaskirstytos" šilumos (N-P) | Karšto vandens tiekėjo netektys dėl "nepaskirstyto geriamojo vandens (KV), (O-M)
[7 empty] | Suvartotas šilumos kiekis pagal įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis | t.sk. karštam vandeniui ruošti ir jo temp. palaikymui | t.sk karšto vandens temperatūros palaikymui pagal normas | t.sk karšto vandens temperatūros palaikymui vadovaujantis įvadinio šalto vandens skaitiklio rodmenimis (I-N) | t.sk karšto vandens temperatūros palaikymui vadovaujantis butų deklaruotais suvartotais KV kiekiais (I-P) | Šalto vandens suvartojimas pagal įvadinį skaitiklį, | Šilumos norminis suvartojimas pagal įvadinį šalto vandens skaitiklį, | Suvartoto karšto vandens kiekis pagal butų deklaravimą | Šilumos norminis suvartojimas pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimą | Šilumos kiekis k.v. temperatūros palaikymui, kiekis (kWh) 1 butui per mėn. (gyvatukas) pagal normas | Šilumos kiekis k.v. temperatūros palaikymui, kiekis (kWh) 1 butui per mėn. (gyvatukas) priskaičiuotinas pagal K stulpelio poziciją (pagal įvadinio šalto vandens skaitiklio rodmenis)) | Šilumos kiekis k.v. temperatūros palaikymui, kiekis (kWh) 1 butui per mėn. (gyvatukas) priskaičiuotinas pagal L stulpelio poziciją (pagal deklaruotus butuose suvartoto KV kiekius))
|  |  | vnt. | metai | m2 | m2 | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | m3 | MWh | m3 | MWh | kWh/mėn./butui | kWh/mėn./butui | kWh/mėn./butui | MWh | MWh | m3
I. Daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra mažesnis už norminį | 1 | Respublikos 6 Naujoji Akmenė | 103 | iki1992 | 4162.47 | 4162.47 | 13.29 | 13.29 | 14.88 | 8.1358 | 7.9591 | 96 | 5.1542 | 99.29 | 5.3309 | 144.466 | 78.988 | 77.273 | -6.9209 | -0.17664 | 3.29
| 2 | V.Kudirkos 20 Naujoji Akmenė | 100 | iki1992 | 4438 | 4438 | 12.75 | 12.75 | 13.06 | 7.2199 | 8.8988 | 103 | 5.5301 | 71.73 | 3.8512 | 130.6 | 72.1993 | 88.9882 | -4.1612 | 1.6789 | -31.27
| 3 | Ramybės g.5 (renovuotas), Anykščiai | 50 | 1977 | 2555.87 | 2555.87 | 9.271 | 9.271 |  | 5.509 | 3.762 | 72.554 | 3.164 | 72.554 | 3.164 | 160 | 110.18 | 75.24 | 3.762 | 0 | 0
| 4 | Ažupiečių g. 6 (renovuotas), Anykščiai | 12 | 1990 | 707.4 | 707.4 | 2.811 | 2.811 |  | 1.444 | 1.366 | 26.347 | 0.97 | 26.347 | 0.97 | 160 | 120.3333 | 113.8333 | 1.366 | 0 | 0
| 5 | Statybininkų g. 2, Anykščiai | 22 | 1982 | 1155.66 | 1155.66 | 3.95 | 3.95 |  | 2.394 | 1.556 | 30.088 | 1.122 | 30.088 | 1.122 | 170 | 108.8182 | 70.7273 | 1.556 | 0 | 0
| 6 | Liudiškių g.23 (renovuotas), Anykščiai | 22 | 1986 | 1144.16 | 1144.16 | 3.48 | 3.48 |  | 2.088 | 1.392 | 26.84 | 1.117 | 26.84 | 1.117 | 170 | 94.9091 | 63.2727 | 1.392 | 0 | 0
| 7 | V.Kudirkos g. 4 (renovuotas), Anykščiai | 15 | 1969 | 600.01 | 600.01 | 1.333 | 1.333 |  | 0.019 | 1.314 | 25.341 | 0.972 | 25.341 | 0.972 | 10 | 1.2667 | 87.6 | 1.314 | 0 | 0
| 8 | Liudiškių g.31c (renovuotas), Anykščiai | 22 | 1982 | 1146.26 | 1146.26 | 4.446 | 4.446 |  | 2.371 | 2.075 | 40.025 | 2.749 | 40.025 | 2.749 | 170 | 107.7727 | 94.3182 | 2.075 | 0 | 0
| 9 | Liudiškių g.31b (renovuotas), Anykščiai | 22 | 1982 | 1180.06 | 1180.06 | 4.2 | 4.2 |  | 2.777 | 1.423 | 27.437 | 2.237 | 27.437 | 2.237 | 170 | 126.2273 | 64.6818 | 1.423 | 0 | 0
| 10 | Liudiškių g.21 (renovuotas), Anykščiai | 22 | 1982 | 1126.69 | 1126.69 | 3.827 | 3.827 |  | 2.373 | 1.453 | 28.037 | 0.782 | 28.037 | 0.782 | 170 | 107.8636 | 66.0455 | 1.453 | 0 | 0
| 11 | Mindaugo g. 8 , Anykščiai | 8 | 1964 | 369.42 | 369.42 | 1.028 | 1.028 |  | 0.768 | 0.259 | 5.014 | 0.256 | 5.014 | 0.26 | 160 | 96 | 32.375 | 0.259 | -0.004 | 0
| 12 | Statybininkų g. 14, Anykščiai | 59 | 1986 | 2314.1 | 2314.1 | 13.117 | 13.117 |  | 9.017 | 4.1 | 79.074 | 4.0328 | 79.074 | 4.0328 | 170 | 152.8305 | 69.4915 | 4.1 | 0 | 0
| 13 | Paupio g. 4, Anykščiai | 7 | 1958 | 321.56 | 321.56 | 1.247 | 1.247 |  | 0.976 | 0.27 | 5.215 | 0.26596 | 5.215 | 0.26596 | 160 | 139.4286 | 38.5714 | 0.27 | 0 | 0
| 14 | Anykštos g.25, Anykščiai | 12 | 1973 | 652.23 | 652.23 | 2.664 | 2.664 |  | 1.388 | 1.276 | 24.609 | 1.264 | 24.609 | 1.264 | 160 | 115.6667 | 106.3333 | 1.276 | 0 | 0
| 15 | Statybininkų g. 5, Anykščiai | 22 | 1987 | 1213.05 | 1213.05 | 4.846 | 4.846 |  | 3.171 | 1.674 | 32.304 | 0.633 | 32.304 | 0.633 | 170 | 144.1364 | 76.0909 | 1.674 | 0 | 0
| 16 | Ladigos g. 22, Anykščiai | 49 | 1969 | 2509.73 | 2509.73 | 9.884 | 9.884 |  | 7.178 | 2.705 | 52.179 | 2.6611 | 52.179 | 2.6611 | 160 | 146.4898 | 55.2041 | 2.705 | 0 | 0
| 17 | Gedimino g. 24, Kaišiadorys | 60 | iki 1992 m. | 2672.5 | 2672.5 | 10.664 | 10.664 | 9.6 | 5.8066 | 5.8432 | 93 | 4.8574 | 92.3 | 4.8208 | 160 | 96.7768 | 97.3862 | -3.7568 | 0.036561 | -0.7
| 18 | Gedimino g. 46, Kaišiadorys | 24 | iki 1992 m. | 1073.72 | 1073.72 | 3.367 | 3.367 | 3.84 | 1.9046 | 2.1814 | 28 | 1.4624 | 22.7 | 1.1856 | 160 | 79.3567 | 90.8908 | -1.6586 | 0.27682 | -5.3
| 19 | Gedimino g. 94, Kaišiadorys | 45 | iki 1992 m. | 2197.37 | 2197.37 | 11.116 | 11.116 | 7.2 | 7.0421 | 5.1425 | 78 | 4.0739 | 114.37 | 5.9735 | 160 | 156.4902 | 114.2768 | -2.0575 | -1.8996 | 36.37
| 20 | Gedimino g. 95, Kaišiadorys | 60 | iki 1992 m. | 10.353 | 10.353 | 10.353 | 10.353 | 9.6 | 4.0854 | 5.2501 | 120 | 6.2676 | 97.7 | 5.1029 | 160 | 68.09 | 87.5021 | -4.3499 | 1.1647 | -22.3
| 21 | Gedimino g. 119, Kaišiadorys | 60 | iki 1992 m. | 3319.8 | 3319.8 | 12.86 | 12.86 | 9.6 | 7.1669 | 6.6969 | 109 | 5.6931 | 118 | 6.1631 | 160 | 119.4488 | 111.6143 | -2.9031 | -0.47007 | 9
| 22 | Gedimino g. 129, Kaišiadorys | 60 | iki 1992 m. | 2690.2 | 2690.2 | 10.914 | 10.914 | 9.6 | 5.012 | 3.8191 | 113 | 5.902 | 135.84 | 7.0949 | 160 | 83.5335 | 63.6513 | -5.7809 | -1.1929 | 22.84
| 45 | Girelės g. 37,Kaišiadorys | 30 | iki 1992 m. | 1674.94 | 1674.94 | 6.34 | 6.34 | 4.8 | 2.5794 | 2.3554 | 72 | 3.7606 | 76.29 | 3.9846 | 160 | 85.9813 | 78.5124 | -2.4446 | -0.22407 | 4.29
| 46 | Girelės g. 47, Kaišiadorys | 30 | iki 1992 m. | 1632.36 | 1632.36 | 5.908 | 5.908 | 4.8 | 2.8787 | 2.7382 | 58 | 3.0293 | 60.69 | 3.1698 | 160 | 95.9553 | 91.272 | -2.0618 | -0.1405 | 2.69
| 47 | Krėvės V. pr. 115A (šilsiurb.) renov. Kaunas | 71 | 1975 | 3784.51 | 3784.51 | 8.39 | 8.39 | 5.7367 | 2.8274 | 2.8274 | 109.0715 | 5.5626 | 109.0715 | 5.5626 | 80.7992 | 39.8219 | 39.8219
| 48 | Radvilėnų pl. 5Kaunas | 62 | 2005 | 4933.47 | 4787.3 | 8.93 | 8.93 | 4.6067 | 1.739 | 1.6026 | 141 | 7.191 | 140.5053 | 7.3274 | 74.301 | 28.0484 | 25.8491 | -3.004 | -0.13635 | 6.5306
| 49 | Taikos pr. 82 (bt51-70) (šilsiurb.) renov. Kaunas | 20 | 1986 | 1270.39 | 1270.39 | 3.51 | 3.51 | 1.6 | 0.603 | 0.603 | 57 | 2.907 | 57 | 2.907 | 80 | 30.15 | 30.15
| 50 | Ukmergės g. 11 Kaunas | 54 | 1982 | 3507.83 | 3507.83 | 10.2 | 10.2 | 8.64 | 2.958 | 3.9279 | 142 | 7.242 | 120.27 | 6.2721 | 160 | 54.7778 | 72.7392 | -4.7121 | 0.96992 | -15.7165
| 51 | Partizanų g. 222 Kaunas | 60 | 1973 | 2702.64 | 2702.64 | 9.65 | 9.65 | 9.4168 | 4.499 | 4.2158 | 101 | 5.151 | 104.2025 | 5.4342 | 156.9471 | 74.9833 | 70.264 | -5.201 | -0.28316 | 8.4126
| 52 | Krėvės V. pr. 61 renov. Kaunas | 60 | 1968 | 2714.92 | 2714.92 | 10.8 | 10.8 | 9.5354 | 4.425 | 4.0293 | 125 | 6.375 | 129.8313 | 6.7707 | 158.924 | 73.75 | 67.1549 | -5.5061 | -0.3957 | 11.3229
| 53 | Birželio 23-iosios g. 11 Kaunas | 40 | 1968 | 2425.04 | 2425.04 | 9.03 | 9.03 | 6.32 | 5.205 | 3.8669 | 75 | 3.825 | 99.004 | 5.1631 | 158 | 130.125 | 96.6735 | -2.4531 | -1.3381 | 28.9542
| 54 | Ukmergės g. 4 Kaunas | 64 | 1990 | 4278.94 | 4278.94 | 14.52 | 14.52 | 15.28 | 6.921 | 5.1508 | 149 | 7.599 | 179.658 | 9.3692 | 238.75 | 108.1406 | 80.4818 | -10.1292 | -1.7702 | 39.6409
| 55 | Partizanų g. 10C Kaunas | 38 | 1985 | 1944.32 | 1944.32 | 7.61 | 7.61 | 6.08 | 3.428 | 2.8141 | 82 | 4.182 | 91.964 | 4.7959 | 160 | 90.2105 | 74.0547 | -3.2659 | -0.61392 | 14.5622
| 56 | Ukmergės g. 5 Kaunas | 81 | 1983 | 5280.59 | 5280.59 | 18.85 | 18.85 | 19.36 | 7.885 | 8.7118 | 215 | 10.965 | 194.404 | 10.1382 | 239.0123 | 97.3457 | 107.5535 | -10.6482 | 0.82683 | -10.8758
| 57 | Kovo 11-osios g. 118 renov. Kaunas | 61 | 1973 | 2679.02 | 2679.02 | 9.15 | 9.15 | 7.9226 | 4.611 | 4.7718 | 89 | 4.539 | 83.9537 | 4.3782 | 129.8793 | 75.5902 | 78.2265 | -3.1508 | 0.16082 | -0.84865
| 58 | Varpo g. 8 Kaunas | 30 | 1988 | 1591.77 | 1591.77 | 7.23 | 7.23 | 4.8 | 3.813 | 3.4737 | 67 | 3.417 | 72.028 | 3.7563 | 160 | 127.1 | 115.7913 | -1.3263 | -0.33926 | 8.6294
| 59 | Studentų g. 12 Kaunas | 104 | 1981 | 3388.79 | 3388.79 | 20.61 | 20.61 | 16.4824 | 12.45 | 11.6942 | 160 | 8.16 | 170.964 | 8.9158 | 158.4846 | 119.7115 | 112.4445 | -4.7882 | -0.75577 | 19.5122
| 60 | Pramonės pr. 79 Kaunas | 100 | 1970 | 4374.66 | 4374.66 | 19.32 | 19.32 | 15.7634 | 10.191 | 10.1728 | 179 | 9.129 | 175.4018 | 9.1472 | 157.634 | 101.91 | 101.7279 | -5.5906 | -0.018206 | 5.1719
| 61 | Gimbutienės M. g. 7 Kaunas | 77 | 1989 | 3673.04 | 3673.04 | 7.54 | 7.54 | 6.6171 | 2.95 | 1.7007 | 90 | 4.59 | 111.9717 | 5.8393 | 85.9362 | 38.3117 | 22.0867 | -4.9164 | -1.2493 | 27.5703
| 62 | Žukausko S. g. 11 Kaunas | 70 | 1980 | 3343.89 | 3343.89 | 18.74 | 18.74 | 10.8 | 10.019 | 10.4356 | 171 | 8.721 | 159.24 | 8.3044 | 154.2857 | 143.1286 | 149.0805 | -0.36437 | 0.41663 | -3.798
| 63 | Medvėgalio g. 17 Kaunas | 50 | 1973 | 2590.03 | 2590.03 | 10.58 | 10.58 | 8 | 6.041 | 5.224 | 89 | 4.539 | 102.704 | 5.356 | 160 | 120.82 | 104.4797 | -2.776 | -0.81701 | 18.8392
| 64 | Pramonės pr. 91Kaunas | 72 | 1973 | 3793.22 | 3793.22 | 14.73 | 14.73 | 11.2836 | 9.069 | 8.9849 | 111 | 5.661 | 110.1657 | 5.7451 | 156.7167 | 125.9583 | 124.7897 | -2.2987 | -0.08414 | 4.674
| 65 | Šiaurės pr. 27 renov. nnKaunas | 55 | 1978 | 2724.81 | 2724.81 | 13.95 | 13.95 | 8.8 | 7.881 | 8.1069 | 119 | 6.069 | 112.238 | 5.8431 | 160 | 143.2909 | 147.398 | -0.69311 | 0.22589 | -1.1501
| 66 | Lukšio P. g. 68 Kaunas | 64 | 1989 | 4103.22 | 3992.26 | 17.21 | 17.21 | 15.28 | 10.631 | 9.6501 | 129 | 6.579 | 144.964 | 7.5599 | 238.75 | 166.1094 | 150.7832 | -5.6299 | -0.98087 | 23.2122
| 67 | Škirpos K. g. 7 Kaunas | 48 | 1978 | 2184.93 | 2184.93 | 10.92 | 10.92 | 7.328 | 6.891 | 7.001 | 79 | 4.029 | 75.148 | 3.919 | 152.6667 | 143.5625 | 145.8548 | -0.32697 | 0.11003 | -0.0946
| 68 | Naujakurių g. 78 Kaunas | 40 | 1994 | 2023.74 | 2023.74 | 9.81 | 9.81 | 6.5624 | 5.067 | 5.3509 | 93 | 4.743 | 85.5047 | 4.4591 | 164.059 | 126.675 | 133.7733 | -1.2114 | 0.28393 | -3.2201
| 69 | Taikos pr. 56 Kaunas | 72 | 1975 | 3804.01 | 3804.01 | 16.71 | 16.71 | 11.44 | 10.692 | 11.4401 | 118 | 6.018 | 101.052 | 5.2699 | 158.8889 | 148.5 | 158.8908 | 0.0001382 | 0.74814 | -11.8954
| 70 | Žukausko S. g. 35 renov. Kaunas | 46 | 1979 | 2177.51 | 2177.51 | 11.03 | 11.03 | 7.2 | 6.95 | 5.2935 | 80 | 4.08 | 110 | 5.7365 | 156.5217 | 151.087 | 115.0761 | -1.9065 | -1.6565 | 35.5
| 71 | Naujakurių g. 70 renov. Kaunas | 81 | 1992 | 4942.44 | 4942.44 | 20.02 | 20.02 | 13.2888 | 10.177 | 11.4803 | 193 | 9.843 | 163.7523 | 8.5397 | 164.059 | 125.642 | 141.7323 | -1.8085 | 1.3033 | -21.0601
| 72 | Šiaurės pr. 87 Kaunas | 81 | 1980 | 4930.98 | 4930.98 | 23.53 | 23.53 | 19.36 | 14.503 | 15.1182 | 177 | 9.027 | 161.3 | 8.4118 | 239.0123 | 179.0494 | 186.6445 | -4.2418 | 0.6152 | -7.635
| 73 | Lukšio P. g. 2 Kaunas | 50 | 1985 | 3043.12 | 2996.88 | 15.49 | 15.49 | 11.52 | 8.452 | 8.5956 | 138 | 7.038 | 132.204 | 6.8944 | 230.4 | 169.04 | 171.9112 | -2.9244 | 0.14356 | 0.8142
| 74 | Sukilėlių pr. 65 Kaunas | 54 | 1983 | 3486.73 | 3434.23 | 17.65 | 17.65 | 12.88 | 10.867 | 10.7056 | 133 | 6.783 | 133.162 | 6.9444 | 238.5185 | 201.2407 | 198.2519 | -2.1744 | -0.1614 | 6.8201
| 75 | Birželio 23-iosios g. 2 Kaunas | 60 | 1982 | 3532.16 | 3467.24 | 19.22 | 19.22 | 13.44 | 11.519 | 11.9059 | 151 | 7.701 | 140.252 | 7.3141 | 224 | 191.9833 | 198.431 | -1.5341 | 0.38686 | -3.7354
| 76 | Sukilėlių pr. 63 Kaunas | 96 | 1988 | 3716.61 | 3618.48 | 25.62 | 25.62 | 22.72 | 19.551 | 19.5278 | 119 | 6.069 | 116.82 | 6.0922 | 236.6667 | 203.6563 | 203.415 | -3.1922 | -0.023163 | 3.661
| 80 | Savanorių pr. 417 Kaunas | 55 | 1979 | 3402.29 | 3402.29 | 16.9 | 16.9 | 12.4 | 11.035 | 10.3967 | 115 | 5.865 | 124.704 | 6.5033 | 225.4545 | 200.6364 | 189.0307 | -2.0033 | -0.63831 | 15.9392
| 81 | Geležinio Vilko g. 1 Kaunas | 55 | 1979 | 3517.69 | 3517.69 | 17.49 | 17.49 | 12.96 | 11.472 | 9.6596 | 118 | 6.018 | 150.152 | 7.8304 | 235.6364 | 208.5818 | 175.6286 | -3.3004 | -1.8124 | 39.6596
| 83 | PERGALĖS 4, Pakruojis | 20 | 2011 |  | 1113.22 | 2.531 | 2.531 | 1.6 | 0.134 | 0.134 | 47 | 2.397 | 47 | 2.397 | 80 | 6.7 | 6.7 | -1.466 | 0 | 0
| 84 | KRUOJOS 6, Pakruojis | 20 | iki1992 |  | 1054.09 | 4 | 4 | 3.2 | 2.419 | 2.7699 | 31 | 1.581 | 24.12 | 1.2301 | 160 | 120.95 | 138.494 | -0.43012 | 0.35088 | -6.88
| 85 | P.MAŠIOTO 37, Pakruojis | 31 | iki1992 |  | 1742 | 6.628 | 6.628 | 4.96 | 4.129 | 4.2973 | 49 | 2.499 | 45.7 | 2.3307 | 160 | 133.1935 | 138.6226 | -0.6627 | 0.1683 | -3.3
| 86 | P.MAŠIOTO 49, Pakruojis | 27 | iki1992 |  | 1366.91 | 5.979 | 5.979 | 4.32 | 3.633 | 4.1813 | 46 | 2.346 | 35.25 | 1.7977 | 160 | 134.5556 | 154.8611 | -0.13875 | 0.54825 | -10.75
| 87 | V.DIDŽIOJO 70, Pakruojis | 35 | iki1992 |  | 1482.56 | 6.417 | 6.417 | 5.6 | 4.836 | 4.3556 | 31 | 1.581 | 40.42 | 2.0614 | 160 | 138.1714 | 124.4451 | -1.2444 | -0.48042 | 9.42
| 88 | V.DIDŽIOJO 78, Pakruojis | 24 | iki1992 |  | 1118.24 | 5.038 | 5.038 | 3.84 | 3.406 | 3.814 | 32 | 1.632 | 24 | 1.224 | 160 | 141.9167 | 158.9167 | -0.026 | 0.408 | -8
| 89 | P.MASIOTO 57, Pakruojis | 17 | iki1992 |  | 843.6 | 3.507 | 3.507 | 2.72 | 2.64 | 2.9649 | 17 | 0.867 | 10.63 | 0.54213 | 160 | 155.2941 | 174.4041 | 0.24487 | 0.32487 | -6.37
| 90 | P.MAŠIOTO 55, Pakruojis | 45 | iki1992 |  | 2347.81 | 4.017 | 4.017 | 7.2 | 2.334 | 2.6145 | 33 | 1.683 | 27.5 | 1.4025 | 160 | 51.8667 | 58.1 | -4.5855 | 0.2805 | -5.5
| 91 | MAŠIOTO 43B, Pakruojis | 19 | iki1992 |  | 741.77 | 3.074 | 3.074 | 3.04 | 1.442 | 1.2635 | 32 | 1.632 | 35.5 | 1.8105 | 160 | 75.8947 | 66.5 | -1.7765 | -0.1785 | 3.5
| 92 | TAIKOS 24, Pakruojis | 9 | iki1992 |  | 516.13 | 1.833 | 1.833 | 1.44 | 0.711 | 0.711 | 22 | 1.122 | 22 | 1.122 | 160 | 79 | 79 | -0.729 | 0 | 0
| 93 | KESTUČIO 1, Pakruojis | 8 | iki1992 |  | 366.39 | 1.452 | 1.452 | 1.28 | 0.636 | 0.80175 | 16 | 0.816 | 12.75 | 0.65025 | 160 | 79.5 | 100.2188 | -0.47825 | 0.16575 | -3.25
| 94 | SAULĖTEKIO 36, Pakruojis | 40 | iki1992 |  | 2231.37 | 6 | 6 | 6.4 | 3.348 | 2.7875 | 52 | 2.652 | 62.99 | 3.2125 | 160 | 83.7 | 69.6878 | -3.6125 | -0.56049 | 10.99
| 95 | UŠINSKO 22, Pakruojis | 4 | iki1992 |  | 134.72 | 0.511 | 0.511 | 0.64 | 0.358 | 0.358 | 3 | 0.153 | 3 | 0.153 | 160 | 89.5 | 89.5 | -0.282 | 0 | 0
| 96 | P.Mašioto 53, Pakruojis | 65 | iki1992 |  | 2335.85 | 9.13 | 9.13 | 10.4 | 6.376 | 6.3123 | 54 | 2.754 | 55.25 | 2.8177 | 160 | 98.0923 | 97.1115 | -4.0877 | -0.06375 | 1.25
| 97 | SKVERO 6 , Pakruojis | 45 | iki1992 |  | 1714 | 6.14 | 6.14 | 4.5 | 4.763 | 4.7885 | 27 | 1.377 | 26.5 | 1.3515 | 100 | 105.8444 | 106.4111 | 0.2885 | 0.0255 | -0.5
| 98 | SAULETEKIO 38, Pakruojis | 29 | iki1992 |  | 1506.02 | 5.216 | 5.216 | 4.64 | 3.329 | 3.329 | 37 | 1.887 | 37 | 1.887 | 160 | 114.7931 | 114.7931 | -1.311 | 0 | 0
| 99 | P.MAŠIOTO 61, Pakruojis | 20 | iki1992 |  | 1080.71 | 3.688 | 3.688 | 3.2 | 2.362 | 2.209 | 26 | 1.326 | 29 | 1.479 | 160 | 118.1 | 110.45 | -0.991 | -0.153 | 3
| 100 | MAŽOJI 3, Pakruojis | 10 | iki1992 |  | 558.05 | 2 | 2 | 1.6 | 1.184 | 1.2095 | 16 | 0.816 | 15.5 | 0.7905 | 160 | 118.4 | 120.95 | -0.3905 | 0.0255 | -0.5
| 101 | PERGALES 14 , Pakruojis | 20 | iki1992 |  | 894.45 | 3.546 | 3.546 | 3.2 | 2.475 | 2.424 | 21 | 1.071 | 22 | 1.122 | 160 | 123.75 | 121.2 | -0.776 | -0.051 | 1
| 102 | L.GIROS 1, Pakruojis | 25 | iki1992 |  | 1311.58 | 5.342 | 5.342 | 4 | 3.098 | 3.098 | 44 | 2.244 | 44 | 2.244 | 160 | 123.92 | 123.92 | -0.902 | 0 | 0
| 103 | SAULĖTEKIO 46, Pakruojis | 30 | iki1992 |  | 1602.12 | 5.743 | 5.743 | 4.8 | 3.754 | 4.1365 | 39 | 1.989 | 31.5 | 1.6065 | 160 | 125.1333 | 137.8833 | -0.6635 | 0.3825 | -7.5
| 104 | KRUOJOS 8, Pakruojis | 20 | iki1992 |  | 1046.02 | 4 | 4 | 3.2 | 2.521 | 2.8066 | 29 | 1.479 | 23.4 | 1.1934 | 160 | 126.05 | 140.33 | -0.3934 | 0.2856 | -5.6
| 105 | MINDAUGO 4, Pakruojis | 32 | iki1992 |  | 1803.8 | 6.54 | 6.54 | 5.12 | 4.143 | 4.2307 | 47 | 2.397 | 45.28 | 2.3093 | 160 | 129.4688 | 132.21 | -0.88928 | 0.08772 | -1.72
| 106 | Dariaus ir Girėno 53 , Pakruojis | 39 | iki1992 |  | 2158.09 | 8.481 | 8.481 | 6.24 | 5.064 | 6.5404 | 67 | 3.417 | 38.05 | 1.9405 | 160 | 129.8462 | 167.7038 | 0.30045 | 1.4765 | -28.95
| 107 | P.MAŠIOTO 39, Pakruojis | 31 | iki1992 |  | 1704.18 | 6.868 | 6.868 | 4.96 | 4.063 | 3.9483 | 55 | 2.805 | 57.25 | 2.9197 | 160 | 131.0645 | 127.3629 | -1.0117 | -0.11475 | 2.25
| 108 | Beržų g. 17, Panevėžys | 119 | iki 1992 | 5779.13 | 5779.13 | 18.74 | 18.74 | 19.04 | 7.5296 | 7.8494 | 211 | 11.2104 | 204.98 | 10.8906 | 160 | 63.2737 | 65.9615 | -11.1906 | 0.31984 | -6.02
| 109 | Gėlių g. 3, Pasvalys | 21 | iki 1992 | 960.25 | 960.25 | 3.38 | 3.38 | 3.2 | 1.733 | 1.6793 | 31 | 1.647 | 32.01 | 1.7007 | 152.381 | 82.5224 | 79.9671 | -1.5207 | -0.053661 | 1.01
| 110 | Molainių g. 90, Panevėžys | 45 | iki 1992 | 2323.31 | 2323.31 | 8.38 | 8.38 | 7.2 | 3.5983 | 3.8799 | 90 | 4.7817 | 84.7 | 4.5001 | 160 | 79.9622 | 86.2198 | -3.3201 | 0.28159 | -5.3
| 111 | Tulpių g. 21, Panevėžys | 119 | iki 1992 | 5794.02 | 5794.02 | 20.58 | 20.58 | 19.04 | 10.5384 | 10.6203 | 189 | 10.0416 | 187.46 | 9.9597 | 160 | 88.5582 | 89.2458 | -8.4197 | 0.08182 | -1.54
| 112 | Liepų al. 15, Panevėžys | 24 | iki 1992 | 884.66 | 884.66 | 4.58 | 4.58 | 3.69 | 2.3485 | 2.323 | 42 | 2.2315 | 42.48 | 2.257 | 153.75 | 97.8558 | 96.7932 | -1.367 | -0.025502 | 0.48
| 113 | Nemuno g. 23, Panevėžys | 60 | iki 1992 | 3632 | 3632 | 13.14 | 13.14 | 9.6 | 6.0206 | 5.8235 | 134 | 7.1194 | 137.71 | 7.3165 | 160 | 100.343 | 97.0578 | -3.7765 | -0.19711 | 3.71
| 114 | Dariaus ir Girėno g. 21, Panevėžys | 75 | iki 1992 | 3949.25 | 3949.25 | 13.55 | 13.55 | 12 | 7.3869 | 8.0351 | 116 | 6.1631 | 103.8 | 5.5149 | 160 | 98.4923 | 107.1347 | -3.9649 | 0.64819 | -12.2
| 115 | Aukštaičių g. 76, Panevėžys | 55 | iki 1992 | 2960.91 | 2960.91 | 11.24 | 11.24 | 8.8 | 5.7145 | 5.9605 | 104 | 5.5255 | 99.37 | 5.2795 | 160 | 103.8996 | 108.3722 | -2.8395 | 0.24599 | -4.63
| 116 | Smėlynės g. 51, Panevėžys | 119 | iki 1992 | 5783.35 | 5783.35 | 22.5 | 22.5 | 19.04 | 13.096 | 15.0002 | 177 | 9.404 | 141.16 | 7.4998 | 160 | 110.0503 | 126.0518 | -4.0398 | 1.9042 | -35.84
| 117 | Margirio g. 9, Panevėžys | 20 | iki 1992 | 1189.84 | 1189.84 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 2.4279 | 3.7339 | 39 | 2.0721 | 14.42 | 0.76613 | 160 | 121.3965 | 186.6933 | 0.53387 | 1.3059 | -24.58
| 118 | Ateities g. 34, Panevėžys | 45 | iki 1992 | 3968.65 | 3968.65 | 9.5 | 9.5 | 7.2 | 5.409 | 4.976 | 77 | 4.091 | 85.15 | 4.524 | 160 | 120.1998 | 110.5773 | -2.224 | -0.43301 | 8.15
| 119 | Beržų g. 51, Panevėžys | 81 | iki 1992 | 2348.9 | 2348.9 | 17.1 | 17.1 | 12.8 | 8.9711 | 9.6315 | 153 | 8.1289 | 140.57 | 7.4685 | 158.0247 | 110.7544 | 118.9076 | -3.1685 | 0.66041 | -12.43
| 120 | Klaipėdos g. 120, Panevėžys | 54 | iki 1992 | 2051.95 | 2051.95 | 10.78 | 10.78 | 8.64 | 6.3702 | 6.4882 | 83 | 4.4098 | 80.78 | 4.2918 | 160 | 117.9669 | 120.1511 | -2.1518 | 0.11795 | -2.22
| 122 | Margirio g. 20, Panevėžys | 31 | iki 1992 | 3020.6 | 2892.52 | 7.75 | 7.75 | 4.8 | 3.8715 | 3.9512 | 73 | 3.8785 | 71.5 | 3.7988 | 154.8387 | 124.8874 | 127.4582 | -0.84879 | 0.079695 | -1.5
| 123 | Tulpių g. 11, Panevėžys | 120 | iki 1992 | 3933.05 | 3933.05 | 26.14 | 26.14 | 19.04 | 16.0453 | 15.3344 | 190 | 10.0947 | 203.38 | 10.8056 | 158.6667 | 133.7108 | 127.7868 | -3.7056 | -0.71088 | 13.38
| 124 | Mindaugo g. 8, Kėdainiai | 45 | iki 1992 | 2313.84 | 2313.84 | 9.77 | 9.77 | 7.12 | 6.5822 | 6.1407 | 60 | 3.1878 | 68.31 | 3.6293 | 158.2222 | 146.2711 | 136.4598 | -0.97931 | -0.44151 | 8.31
| 125 | Žemaičių g. 22, Panevėžys | 50 | iki 1992 | 2601.77 | 2601.77 | 11.45 | 11.45 | 8 | 6.8277 | 6.9812 | 87 | 4.6223 | 84.11 | 4.4688 | 160 | 136.5538 | 139.6247 | -1.0188 | 0.15355 | -2.89
| 126 | Liaudies g. 7, Kėdainiai | 75 | iki 1992 | 3956.5 | 3842.69 | 18.21 | 18.21 | 12 | 9.9217 | 11.0895 | 156 | 8.2883 | 134.02 | 7.1205 | 160 | 132.2896 | 147.8602 | -0.91048 | 1.1678 | -21.98
| 127 | Molainių g. 86, Panevėžys | 45 | iki 1992 | 5727.73 | 5727.73 | 10.57 | 10.57 | 7.2 | 5.7883 | 6.8111 | 90 | 4.7817 | 70.75 | 3.7589 | 160 | 128.6289 | 151.3567 | -0.38895 | 1.0228 | -19.25
| 129 | Nemuno g. 31A, Panevėžys | 72 | iki 1992 | 2892.28 | 2892.28 | 14.81 | 14.81 | 11.52 | 9.6033 | 8.1799 | 98 | 5.2067 | 124.79 | 6.6301 | 160 | 133.3786 | 113.6098 | -3.3401 | -1.4234 | 26.79
| 130 | Algirdo g. 54, Panevėžys | 29 | iki 1992 | 1565.42 | 1453.21 | 6.02 | 6.02 | 4.64 | 3.8948 | 3.4698 | 40 | 2.1252 | 48 | 2.5502 | 160 | 134.3034 | 119.6469 | -1.1702 | -0.42504 | 8
| 131 | Kniaudiškių g. 61, Panevėžys | 46 | iki 1992 | 2313.2 | 2313.2 | 11.27 | 11.27 | 7.2 | 6.382 | 6.7991 | 92 | 4.888 | 84.15 | 4.4709 | 156.5217 | 138.74 | 147.8067 | -0.40089 | 0.41707 | -7.85
| 132 | Ramygalos g. 82, Panevėžys | 80 | iki 1992 | 3914.56 | 3914.56 | 17.08 | 17.08 | 12.8 | 11.5013 | 11.9407 | 105 | 5.5786 | 96.73 | 5.1393 | 160 | 143.7669 | 149.2592 | -0.85926 | 0.43939 | -8.27
| 133 | Kranto g. 25, Panevėžys | 33 | iki 1992 | 1894.74 | 1839.2 | 7.77 | 7.77 | 5.28 | 3.4665 | 4.2953 | 81 | 4.3035 | 65.4 | 3.4747 | 160 | 105.0445 | 130.1605 | -0.9847 | 0.82883 | -15.6
| 134 | A. Vaišvilos g. 9, Plungė | 50 | 1978 | 2590.16 | 2590.16 | 8.34 | 8.34 | 8 | 4.617 | 4.5653 | 73 | 3.723 | 74.013 | 3.7747 | 160 | 92.34 | 91.3067 | -3.4347 | -0.051663 | 1.013
| 135 | A. Vaišvilos g. 19, Plungė | 12 | 1962 | 533.5 | 533.5 | 2.57 | 2.57 | 1.92 | 1.3849 | 1.3999 | 22 | 1.1851 | 21.72 | 1.1701 | 160 | 115.405 | 116.662 | -0.52006 | 0.015084 | -0.28
| 137 | A. Vaišvilos g. 21, Plungė | 12 | 1962 | 528.27 | 528.27 | 2.52 | 2.52 | 1.92 | 1.1732 | 1.2569 | 25 | 1.3468 | 23.448 | 1.2631 | 160 | 97.7708 | 104.738 | -0.66314 | 0.083606 | -1.552
| 138 | A. Vaišvilos g. 23, Plungė | 12 | 1962 | 533.7 | 533.7 | 2.38 | 2.38 | 1.92 | 1.3565 | 1.3622 | 19 | 1.0235 | 18.894 | 1.0178 | 160 | 113.0392 | 113.515 | -0.55782 | 0.0057102 | -0.106
| 139 | A. Vaišvilos g. 25, Plungė | 12 | 1963 | 532.45 | 532.45 | 1.61 | 1.61 | 1.92 | 0.64034 | 0.68435 | 18 | 0.96966 | 17.183 | 0.92565 | 160 | 53.3617 | 57.0293 | -1.2356 | 0.044012 | -0.817
| 140 | A. Vaišvilos g. 31, Plungė | 55 | 1966 | 2564.02 | 2564.02 | 10.55 | 10.55 | 8.8 | 5.3246 | 5.5755 | 97 | 5.2254 | 92.343 | 4.9745 | 160 | 96.8111 | 101.3724 | -3.2245 | 0.25087 | -4.657
| 141 | A. Jucio g. 30, Plungė | 58 | 1986 | 3808.22 | 3808.22 | 13.53 | 13.53 | 9.28 | 7.5504 | 7.5195 | 111 | 5.9796 | 111.575 | 6.0105 | 160 | 130.1798 | 129.6458 | -1.7605 | -0.030975 | 0.575
| 142 | J. Tumo-Vaižganto g. 96, Plungė | 24 | 1991 | 1163.97 | 1163.97 | 3.23 | 3.23 | 3.84 | 1.598 | 1.6121 | 32 | 1.632 | 31.724 | 1.6179 | 160 | 66.5833 | 67.1698 | -2.2279 | 0.014076 | -0.276
| 143 | V. Mačernio g. 10, Plungė | 60 | 1968 | 2726.22 | 2726.22 | 10.98 | 10.98 | 9.6 | 5.8624 | 6.6647 | 95 | 5.1177 | 80.106 | 4.3153 | 160 | 97.7058 | 111.0782 | -2.9353 | 0.80234 | -14.894
| 144 | A. Jucio g. 12, Plungė | 60 | 1980 | 3117.8 | 3117.8 | 12.17 | 12.17 | 9.44 | 4.9514 | 5.6791 | 134 | 7.2186 | 120.492 | 6.4909 | 160 | 82.5237 | 94.6516 | -3.7609 | 0.72768 | -13.508
| 145 | A. Jucio g. 45, Plungė | 44 | 1995 | 2837.16 | 2837.16 | 11.48 | 11.48 | 7.04 | 5.4466 | 7.1704 | 112 | 6.0334 | 80 | 4.3096 | 160 | 123.7855 | 162.9636 | 0.1304 | 1.7238 | -32
| 146 | A. Jucio g. 53, Plungė | 45 | 1992 | 2843.99 | 2843.99 | 10.68 | 10.68 | 7.2 | 5.5623 | 6.532 | 95 | 5.1177 | 77 | 4.148 | 160 | 123.6078 | 145.1558 | -0.66799 | 0.96966 | -18
| 147 | Gandingos g. 14, Plungė | 44 | 1993 | 2913.8 | 2913.8 | 12.16 | 12.16 | 7.04 | 5.8572 | 7.9043 | 117 | 6.3028 | 79 | 4.2557 | 160 | 133.1184 | 179.6425 | 0.86427 | 2.0471 | -38
| 148 | V. Mačernio g. 53, Plungė | 50 | 1975 | 2485.16 | 2485.16 | 11.22 | 11.22 | 7.68 | 7.6107 | 7.6646 | 67 | 3.6093 | 66 | 3.5554 | 160 | 152.2142 | 153.2916 | -0.01542 | 0.05387 | -1
| 149 | Mendeno skg. 4, Plungė | 30 | 1992 | 1576.72 | 1576.72 | 7.54 | 7.54 | 4.8 | 4.4694 | 4.9004 | 57 | 3.0706 | 49 | 2.6396 | 160 | 148.9803 | 163.3457 | 0.10037 | 0.43096 | -8
| 150 | Mendeno skg. 6, Plungė | 29 | 1992 | 1521.17 | 1521.17 | 8.1 | 8.1 | 4.64 | 3.7365 | 4.6523 | 81 | 4.3635 | 64 | 3.4477 | 160 | 128.8459 | 160.4248 | 0.01232 | 0.91579 | -17
| 151 | V. Mačernio g. 51, Plungė | 39 | 1973 | 2567.4 | 2567.4 | 9.93 | 9.93 | 6.16 | 5.2433 | 6.213 | 87 | 4.6867 | 69 | 3.717 | 160 | 134.4438 | 159.3069 | 0.05297 | 0.96966 | -18
| 152 | Pieninės 7 (renov.), Raseiniai | 50 | 1975 | 2599.57 | 2599.57 | 9.129 | 9.129 | 8 | 5.1 | 5.916 | 79 | 4.029 | 63 | 3.213 | 160 | 102 | 118.32 | -2.084 | 0.816 | -16
| 153 | V. Kudirkos 3 (renov.), Raseiniai | 24 | 1963 | 1076.76 | 1076.76 | 4.314 | 4.314 | 3.52 | 3.447 | 3.345 | 17 | 0.867 | 19 | 0.969 | 160 | 143.625 | 139.375 | -0.175 | -0.102 | 2
| 154 | V. Kudirkos 9 (renov.), Raseiniai | 12 | 1960 | 530.25 | 530.25 | 1.836 | 1.836 | 1.6 | 1.224 | 1.173 | 12 | 0.612 | 13 | 0.663 | 160 | 102 | 97.75 | -0.427 | -0.051 | 1
| 155 | V. Kudirkos 11 (renov.), Raseiniai | 12 | 1963 | 533.92 | 533.92 | 2.145 | 2.145 | 1.69 | 1.431 | 1.38 | 14 | 0.714 | 15 | 0.765 | 160 | 119.25 | 115 | -0.31 | -0.051 | 1
| 156 | Vaižganto 1 (renov.), Raseiniai | 11 | 1962 | 537.08 | 537.08 | 1.6 | 1.6 | 1.76 | 1.09 | 1.243 | 10 | 0.51 | 7 | 0.357 | 160 | 99.0909 | 113 | -0.517 | 0.153 | -3
| 157 | Ateities 19, Raseiniai | 40 | 1998 | 2183.72 | 2183.72 | 7.235 | 7.235 | 6.4 | 3.563 | 4.6085 | 72 | 3.672 | 51.5 | 2.6265 | 160 | 89.075 | 115.2125 | -1.7915 | 1.0455 | -20.5
| 158 | Pieninės 7A, Raseiniai | 25 | 1976 | 1329.94 | 1329.94 | 4.4 | 4.4 | 4 | 2.819 | 2.972 | 31 | 1.581 | 28 | 1.428 | 160 | 112.76 | 118.88 | -1.028 | 0.153 | -3
| 159 | Vaižganto 22-I, Raseiniai | 40 | 1993 | 2173.48 | 2173.48 | 8.7 | 8.7 | 6.4 | 5.334 | 5.538 | 66 | 3.366 | 62 | 3.162 | 160 | 133.35 | 138.45 | -0.862 | 0.204 | -4
| 160 | V.Grybo 4, Raseiniai | 40 | 1984 | 2307.25 | 2307.25 | 8.66 | 8.66 | 6.4 | 6.11 | 5.906 | 50 | 2.55 | 54 | 2.754 | 160 | 152.75 | 147.65 | -0.494 | -0.204 | 4
| 161 | V. Grybo 18, Raseiniai | 20 | 1985 | 1042.76 | 1042.76 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 2.57 | 2.213 | 30 | 1.53 | 37 | 1.887 | 160 | 128.5 | 110.65 | -0.987 | -0.357 | 7
| 162 | Jaunimo 23, Raseiniai | 50 | 1989 | 2004.14 | 2004.14 | 8.629 | 8.629 | 8 | 5.671 | 5.5588 | 58 | 2.958 | 60.2 | 3.0702 | 160 | 113.42 | 111.176 | -2.4412 | -0.1122 | 2.2
| 163 | Jaunystės takas 6, Šakiai | 39 | 1989 | 2277.2 | 2277.2 | 7.702 | 7.702 | 6.24 | 4.438 | 4.2246 | 64 | 3.264 | 68.185 | 3.4774 | 160 | 113.7949 | 108.3222 | -2.0154 | -0.21344 | 4.185
| 164 | V. Kudirkos g. 102, Šakiai | 20 | 1979 | 960.93 | 960.93 | 3.692 | 3.692 | 3.168 | 2.519 | 2.4143 | 23 | 1.173 | 25.052 | 1.2777 | 158.4 | 125.95 | 120.7174 | -0.75365 | -0.10465 | 2.052
| 165 | Draugystės takas 1, Šakiai | 45 | 1975 | 2328.37 | 2317.34 | 6.289 | 6.289 | 7.168 | 2.872 | 4.1465 | 67 | 3.417 | 42.009 | 2.1425 | 159.2889 | 63.8222 | 92.1454 | -3.0215 | 1.2745 | -24.991
| 166 | V. Kudirkos g. 82, Šakiai | 20 | 1979 | 964.06 | 964.06 | 3.806 | 3.806 | 3.168 | 2.123 | 2.888 | 33 | 1.683 | 18 | 0.918 | 158.4 | 106.15 | 144.4 | -0.28 | 0.765 | -15
| 167 | V. Kudirkos g. 51, Šakiai | 20 | 1984 | 728.56 | 646.4 | 3.677 | 3.677 | 3.2 | 2.555 | 2.9018 | 22 | 1.122 | 15.2 | 0.7752 | 160 | 127.75 | 145.09 | -0.2982 | 0.3468 | -6.8
| 168 | V. Kudirkos g. 70, Šakiai | 36 | 1970 | 1538.01 | 1389.47 | 6.788 | 6.788 | 5.866 | 4.697 | 5.2898 | 41 | 2.091 | 29.377 | 1.4982 | 162.9444 | 130.4722 | 146.9381 | -0.57623 | 0.59277 | -11.623
| 169 | V. Kudirkos g. 102B, Šakiai | 28 | 1981 | 1420.11 | 1420.11 | 4.83 | 4.83 | 4.48 | 2.943 | 4.1131 | 37 | 1.887 | 14.057 | 0.71691 | 160 | 105.1071 | 146.8962 | -0.36691 | 1.1701 | -22.943
| 170 | V. Kudirkos g. 76, Šakiai | 36 | 1967 | 1522.31 | 1522.31 | 6.788 | 6.788 | 5.866 | 4.697 | 5.2898 | 41 | 2.091 | 29.377 | 1.4982 | 162.9444 | 130.4722 | 146.9381 | -0.57623 | 0.59277 | -11.623
| 171 | Šalčios g.12, Šalčininkai | 9 | 1991 | 520.64 | 520.64 | 2.018 | 2.018 | 1.44 | 0.539 | 0.998 | 29 | 1.479 | 20 | 1.02 | 160 | 59.8889 | 110.8889 | -0.442 | 0.459 | -9
| 172 | J. Sniadeckio g.14, Šalčininkai | 30 | 1993 | 1596.54 | 1596.54 | 7.248 | 7.248 | 4.8 | 3.984 | 4.6725 | 64 | 3.264 | 50.5 | 2.5755 | 160 | 132.8 | 155.75 | -0.1275 | 0.6885 | -13.5
| 173 | Šalčios g.14, Šalčininkai | 9 | 1990 | 513.43 | 513.43 | 2.09 | 2.09 | 1.44 | 0.56 | 1.376 | 30 | 1.53 | 14 | 0.714 | 160 | 62.2222 | 152.8889 | -0.064 | 0.816 | -16
| 174 | K. Korsako g. 41 (renov.), Šiauliai | 45 | 1989 | 2332.01 | 2332.01 | 4.811 | 4.811 | 7.2 | 1.292 | 1.4047 | 69 | 3.519 | 66.79 | 3.4063 | 160 | 28.7111 | 31.2158 | -5.7953 | 0.11271 | -2.21
| 175 | Kviečių g. 56 (renov.), Šiauliai | 29 | 1991 | 1509.41 | 1509.41 | 4.305 | 4.305 | 4.64 | 1.551 | 1.856 | 54 | 2.754 | 48.02 | 2.449 | 160 | 53.4828 | 63.9993 | -2.784 | 0.30498 | -5.98
| 176 | Gytarių g. 31, Šiauliai | 19 | 1993 | 1515.26 | 1515.26 | 3.612 | 3.612 | 3.04 | 1.164 | 1.2762 | 48 | 2.448 | 45.8 | 2.3358 | 160 | 61.2632 | 67.1684 | -1.7638 | 0.1122 | -2.2
| 177 | Dainų g. 37, Šiauliai | 30 | 1981 | 1508.3 | 1508.3 | 4.852 | 4.852 | 4.8 | 1.435 | 2.098 | 67 | 3.417 | 54 | 2.754 | 160 | 47.8333 | 69.9333 | -2.702 | 0.663 | -13
| 178 | Aido g. 15, Šiauliai | 30 | 1988 | 1509.1 | 1509.1 | 4.599 | 4.599 | 4.8 | 1.845 | 2.1714 | 54 | 2.754 | 47.6 | 2.4276 | 160 | 61.5 | 72.38 | -2.6286 | 0.3264 | -6.4
| 179 | Aido g. 3 (renov.), Šiauliai | 107 | 1980 | 6229.1 | 6229.1 | 18.109 | 18.109 | 17.12 | 7.144 | 7.8825 | 215 | 10.965 | 200.52 | 10.2265 | 160 | 66.7664 | 73.668 | -9.2375 | 0.73848 | -14.48
| 180 | Kviečių g. 58, Šiauliai | 25 | 1990 | 1515.05 | 1515.05 | 4.65 | 4.65 | 4 | 1.692 | 2.0694 | 58 | 2.958 | 50.6 | 2.5806 | 160 | 67.68 | 82.776 | -1.9306 | 0.3774 | -7.4
| 181 | Krymo g. 26 (renov.), Šiauliai | 54 | 1976 | 2897.91 | 2835.64 | 10.203 | 10.203 | 8.64 | 4.491 | 4.491 | 112 | 5.712 | 112 | 5.712 | 160 | 83.1667 | 83.1667 | -4.149 | 0 | 0
| 182 | Architektų g. 18B, Šiauliai | 108 | 1986 | 6237.36 | 6237.36 | 19.441 | 19.441 | 17.28 | 9.088 | 9.4384 | 203 | 10.353 | 196.13 | 10.0026 | 160 | 84.1481 | 87.3923 | -7.8416 | 0.35037 | -6.87
| 183 | V. Grinkevičiaus g. 8 (renov.), Šiauliai | 75 | 1976 | 3969.84 | 3969.84 | 12.6 | 12.6 | 12 | 6.531 | 6.6279 | 119 | 6.069 | 117.1 | 5.9721 | 160 | 87.08 | 88.372 | -5.3721 | 0.0969 | -1.9
| 184 | Gytarių g. 5A, Šiauliai | 30 | 1991 | 1510.78 | 1510.78 | 5.81 | 5.81 | 4.8 | 2.597 | 2.7194 | 63 | 3.213 | 60.6 | 3.0906 | 160 | 86.5667 | 90.6467 | -2.0806 | 0.1224 | -2.4
| 185 | Lyros g. 2, Šiauliai | 54 | 1981 | 2962.7 | 2962.7 | 10.524 | 10.524 | 8.64 | 4.761 | 4.9446 | 113 | 5.763 | 109.4 | 5.5794 | 160 | 88.1667 | 91.5667 | -3.6954 | 0.1836 | -3.6
| 186 | Kviečių g. 16, Šiauliai | 35 | 1993 | 2336.89 | 2336.89 | 7.293 | 7.293 | 5.6 | 3.213 | 3.2829 | 80 | 4.08 | 78.63 | 4.0101 | 160 | 91.8 | 93.7963 | -2.3171 | 0.06987 | -1.37
| 187 | Lyros g. 21, Šiauliai | 45 | 1980 | 2325.46 | 2325.46 | 7.57 | 7.57 | 7.2 | 3.745 | 4.1979 | 75 | 3.825 | 66.12 | 3.3721 | 160 | 83.2222 | 93.2862 | -3.0021 | 0.45288 | -8.88
| 188 | Dainų g. 22, Šiauliai | 54 | 1980 | 3001.5 | 3001.5 | 9.657 | 9.657 | 8.64 | 4.404 | 5.0869 | 103 | 5.253 | 89.61 | 4.5701 | 160 | 81.5556 | 94.2017 | -3.5531 | 0.68289 | -13.39
| 189 | K. Korsako g. 32, Šiauliai | 45 | 1990 | 2338.6 | 2338.6 | 8.301 | 8.301 | 7.2 | 4.017 | 4.2822 | 84 | 4.284 | 78.8 | 4.0188 | 160 | 89.2667 | 95.16 | -2.9178 | 0.2652 | -5.2
| 190 | Gytarių g. 16 (renov.), Šiauliai | 36 | 1991 | 2334.02 | 2334.02 | 6.921 | 6.921 | 5.76 | 3.198 | 3.4907 | 73 | 3.723 | 67.26 | 3.4303 | 160 | 88.8333 | 96.965 | -2.2693 | 0.29274 | -5.74
| 191 | K. Korsako g. 29, Šiauliai | 30 | 1988 | 1500.3 | 1500.3 | 6.175 | 6.175 | 4.8 | 2.7595 | 2.9278 | 66.97 | 3.4155 | 63.67 | 3.2472 | 160 | 91.9843 | 97.5943 | -1.8722 | 0.1683 | -3.3
| 192 | Architektų g. 30, Šiauliai | 45 | 1983 | 2329.75 | 2329.75 | 8.401 | 8.401 | 7.2 | 4.321 | 4.4893 | 80 | 4.08 | 76.7 | 3.9117 | 160 | 96.0222 | 99.7622 | -2.7107 | 0.1683 | -3.3
| 193 | Lyros g. 8, Šiauliai | 54 | 1980 | 3009.1 | 3009.1 | 10 | 10 | 8.64 | 5.359 | 5.4437 | 91 | 4.641 | 89.34 | 4.5563 | 160 | 99.2407 | 100.8085 | -3.1963 | 0.08466 | -1.66
| 194 | Tilžės g. 31A, Šiauliai | 22 | 1986 | 1238.07 | 1238.07 | 5.164 | 5.164 | 3.52 | 2.971 | 3.5723 | 43 | 2.193 | 31.21 | 1.5917 | 160 | 135.0455 | 162.3768 | 0.05229 | 0.60129 | -11.79
| 195 | Vilniaus g. 273, Šiauliai | 23 | 1979 | 1684.74 | 1248.36 | 5.55 | 5.55 | 3.68 | 2.439 | 3.8706 | 61 | 3.111 | 32.93 | 1.6794 | 160 | 106.0435 | 168.2857 | 0.19057 | 1.4316 | -28.07
| 196 | Vytauto g. 64A, Trakai (renov.) | 8 | 1975 | 574.41 | 574.41 | 2.02 | 2.02 | 1.28 | 1.051 | 1.255 | 19 | 0.969 | 15 | 0.765 | 160 | 131.375 | 156.875 | -0.025 | 0.204 | -4
| 197 | Sodų g. 23A, Lentvaris | 45 | 1984 | 2323 | 2323 | 10 | 10 | 7.12 | 6.226 | 5.41 | 74 | 3.774 | 90 | 4.59 | 158.2222 | 138.3556 | 120.2222 | -1.71 | -0.816 | 16
| 198 | Užpalių g. 84, Utena | 12 | 1994 | 705.95 | 705.95 | 2.4 | 2.4 | 1.92 | 1.5267 | 1.2538 | 16 | 0.87328 | 21 | 1.1462 | 160 | 127.2267 | 104.485 | -0.66618 | -0.2729 | 5
| 199 | Aukštaičių g. 11, Utena | 24 | 1994 | 1308.77 | 1308.77 | 5.5 | 5.5 | 3.84 | 2.771 | 2.6073 | 50 | 2.729 | 53 | 2.8927 | 160 | 115.4583 | 108.6358 | -1.2327 | -0.16374 | 3
| 200 | Krašuonos g. 13, Utena | 40 | 1992 | 2229.96 | 2229.96 | 9.157 | 9.157 | 6.4 | 4.6269 | 4.6814 | 83 | 4.5301 | 82 | 4.4756 | 160 | 115.6715 | 117.036 | -1.7186 | 0.05458 | -1
| 201 | Krašuonos g. 15, Utena | 20 | 1992 | 1096.64 | 1096.64 | 5.223 | 5.223 | 3.2 | 2.3848 | 2.4394 | 52 | 2.8382 | 51 | 2.7836 | 160 | 119.242 | 121.971 | -0.76058 | 0.05458 | -1
| 202 | Krašuonos g. 17, Utena | 23 | 1994 | 1308.75 | 1308.75 | 5.066 | 5.066 | 3.68 | 2.8282 | 2.8828 | 41 | 2.2378 | 40 | 2.1832 | 160 | 122.9661 | 125.3391 | -0.7972 | 0.05458 | -1
| 203 | Aušros g. 64, Utena | 22 | iki 1992 | 1218.27 | 1218.27 | 5.4 | 5.4 | 3.52 | 3.1622 | 2.7802 | 41 | 2.2378 | 48 | 2.6198 | 160 | 143.7373 | 126.3709 | -0.73984 | -0.38206 | 7
| 204 | Taikos g. 11, Utena | 20 | iki 1992 | 1052.62 | 1052.62 | 5.716 | 5.716 | 3.2 | 2.8233 | 2.6049 | 53 | 2.8927 | 57 | 3.1111 | 160 | 141.163 | 130.247 | -0.59506 | -0.21832 | 4
| 205 | Aukštaičių g. 1, Utena | 24 | 1993 | 1412.2 | 1412.2 | 5.36 | 5.36 | 3.84 | 3.286 | 3.1768 | 38 | 2.074 | 40 | 2.1832 | 160 | 136.915 | 132.3667 | -0.6632 | -0.10916 | 2
| 206 | Vaižganto g. 40, Utena | 20 | 1994 | 1105.43 | 1105.43 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 2.8992 | 2.6755 | 22 | 1.2008 | 26.1 | 1.4245 | 160 | 144.962 | 133.7731 | -0.52454 | -0.22378 | 4.1
| 207 | Sėlių g. 69, Utena | 30 | iki 1992 | 1575.42 | 1575.42 | 7.03 | 7.03 | 4.8 | 4.3556 | 4.0827 | 49 | 2.6744 | 54 | 2.9473 | 160 | 145.186 | 136.0893 | -0.71732 | -0.2729 | 5
| 208 | Aušros g. 69 II k., Utena | 55 | iki 1992 | 2545.12 | 2545.12 | 11.8 | 11.8 | 8.8 | 7.8157 | 7.7829 | 73 | 3.9843 | 73.6 | 4.0171 | 160 | 142.1029 | 141.5075 | -1.0171 | -0.032748 | 0.6
| 209 | Smėlio g. 20, 22, Utena | 44 | iki 1992 | 2334.67 | 2334.67 | 11.4 | 11.4 | 7.04 | 6.2695 | 6.2695 | 94 | 5.1305 | 94 | 5.1305 | 160 | 142.4882 | 142.4882 | -0.77052 | 0 | 0
| 210 | Aušros g. 70, Utena | 40 | iki 1992 | 2236.75 | 2236.75 | 8.7 | 8.7 | 6.4 | 5.4798 | 5.7254 | 59 | 3.2202 | 54.5 | 2.9746 | 160 | 136.9945 | 143.1347 | -0.67461 | 0.24561 | -4.5
| 211 | Taikos g. 34, Utena | 40 | iki 1992 | 2238.83 | 2238.83 | 9.224 | 9.224 | 6.4 | 5.5126 | 5.8455 | 68 | 3.7114 | 61.9 | 3.3785 | 160 | 137.814 | 146.1375 | -0.5545 | 0.33294 | -6.1
| 212 | Užpalių g. 66, Utena | 20 | iki 1992 | 936.33 | 936.33 | 5 | 5 | 3.2 | 3.0351 | 2.9805 | 36 | 1.9649 | 37 | 2.0195 | 160 | 151.756 | 149.027 | -0.21946 | -0.05458 | 1
| 213 | Aušros g. 69 I K., Utena | 25 | iki 1992 | 1275.81 | 1275.81 | 5.6 | 5.6 | 4 | 3.5805 | 3.7989 | 37 | 2.0195 | 33 | 1.8011 | 160 | 143.2216 | 151.9544 | -0.20114 | 0.21832 | -4
| 214 | J.Basanavičiaus g. 5, Varėna | 20 | 1991 | 1165.09 | 1165.09 | 4.495 | 4.495 | 3.2 | 2.353 | 1.792 | 42 | 2.142 | 53 | 2.703 | 160 | 117.65 | 89.6 | -1.408 | -0.561 | 11
| 215 | Dzūkų g. 66, Varėna | 18 | 1991 | 1146.34 | 1146.34 | 4.611 | 4.611 | 2.88 | 1.908 | 1.8978 | 53 | 2.703 | 53.2 | 2.7132 | 160 | 106 | 105.4333 | -0.9822 | -0.0102 | 0.2
| 216 | M.K.Čiurlionio g. 11, Varėna | 45 | 1992 | 2192.8 | 2192.8 | 9.508 | 9.508 | 7.2 | 5.071 | 4.969 | 87 | 4.437 | 89 | 4.539 | 160 | 112.6889 | 110.4222 | -2.231 | -0.102 | 2
| 217 | M.K.Čiurlionio g. 55, Varėna | 40 | renov. | 2091.87 | 2091.87 | 8 | 8 | 6.4 | 5.45 | 4.3994 | 50 | 2.55 | 70.6 | 3.6006 | 160 | 136.25 | 109.985 | -2.0006 | -1.0506 | 20.6
| 218 | Pušelės 5, Naujieji Valkininkai | 48 | renov | 2590.4 | 2590.4 | 8.588 | 8.588 | 7.36 | 5.273 | 4.5814 | 65 | 3.315 | 78.56 | 4.0066 | 153.3333 | 109.8542 | 95.4467 | -2.7786 | -0.69156 | 13.56
| 219 | Pušelės 9, Naujieji Valkininkai | 20 | renov. | 1044.42 | 1044.42 | 3.613 | 3.613 | 3.2 | 1.828 | 1.5597 | 35 | 1.785 | 40.26 | 2.0533 | 160 | 91.4 | 77.987 | -1.6403 | -0.26826 | 5.26
| 220 | Šiltnamių g. 1, Varėna | 8 | renov. | 407.05 | 407.05 | 1.635 | 1.635 | 1.28 | 0.921 | 0.666 | 14 | 0.714 | 19 | 0.969 | 160 | 115.125 | 83.25 | -0.614 | -0.255 | 5
| 221 | Vasario 16 g. 4, Varėna | 8 | renov. | 357.45 | 357.45 | 1.43 | 1.43 | 1.12 | 1.073 | 0.869 | 7 | 0.357 | 11 | 0.561 | 140 | 134.125 | 108.625 | -0.251 | -0.204 | 4
| 222 | Vasario 16 g. 8, Varėna | 12 | renov. | 550.73 | 550.73 | 2.002 | 2.002 | 1.44 | 1.339 | 0.982 | 13 | 0.663 | 20 | 1.02 | 120 | 111.5833 | 81.8333 | -0.458 | -0.357 | 7
| 223 | Aušros g. 1, Varėna | 40 | 1979 | 2186.69 | 2186.69 | 9 | 9 | 6.4 | 5.583 | 4.869 | 67 | 3.417 | 81 | 4.131 | 160 | 139.575 | 121.725 | -1.531 | -0.714 | 14
| 224 | Dzūkų g. 36, Varėna | 40 | 1984 | 2304.94 | 2304.94 | 9.469 | 9.469 | 6.4 | 4.879 | 4.726 | 90 | 4.59 | 93 | 4.743 | 160 | 121.975 | 118.15 | -1.674 | -0.153 | 3
| 225 | J.Basanavičiaus g. 3, Varėna | 60 | 1987 | 2295.4 | 2295.4 | 12.38 | 12.38 | 9.6 | 8.198 | 7.0704 | 82 | 4.182 | 104.11 | 5.3096 | 160 | 136.6333 | 117.8398 | -2.5296 | -1.1276 | 22.11
| 226 | Marcinkonių g. 8, Varėna | 30 | 1991 | 1636.16 | 1636.16 | 6.678 | 6.678 | 4.8 | 2.751 | 3.5236 | 77 | 3.927 | 61.85 | 3.1543 | 160 | 91.7 | 117.455 | -1.2763 | 0.77265 | -15.15
| 227 | Melioratorių g. 5, Varėna | 40 | renov. | 2190.43 | 2190.43 | 8.5 | 8.5 | 6.4 | 4.777 | 4.5807 | 73 | 3.723 | 76.85 | 3.9193 | 160 | 119.425 | 114.5163 | -1.8194 | -0.19635 | 3.85
| 228 | Vasario 16 g. 6, Varėna | 11 | renov. | 515.23 | 515.23 | 2.431 | 2.431 | 1.76 | 1.462 | 1.411 | 19 | 0.969 | 20 | 1.02 | 160 | 132.9091 | 128.2727 | -0.349 | -0.051 | 1
| 229 | Savanorių g. 20, Varėna | 40 | 1972 | 1928.6 | 1928.6 | 8.475 | 8.475 | 6.4 | 5.109 | 4.803 | 66 | 3.366 | 72 | 3.672 | 160 | 127.725 | 120.075 | -1.597 | -0.306 | 6
| 230 | Savanorių g. 22, Varėna | 40 | 1975 | 1883.15 | 1883.15 | 8.035 | 8.035 | 6.25 | 5.128 | 4.873 | 57 | 2.907 | 62 | 3.162 | 156.25 | 128.2 | 121.825 | -1.377 | -0.255 | 5
| 231 | Z.Voronecko g. 3, Varėna | 40 | 1980 | 2217.15 | 2217.15 | 9.476 | 9.476 | 6.4 | 5.447 | 4.682 | 79 | 4.029 | 94 | 4.794 | 160 | 136.175 | 117.05 | -1.718 | -0.765 | 15
| 232 | Z.Voronecko g. 6, Varėna | 40 | 1983 | 2221.32 | 2221.32 | 9.729 | 9.729 | 6.4 | 4.935 | 4.606 | 94 | 4.794 | 100.45 | 5.1229 | 160 | 123.375 | 115.1513 | -1.794 | -0.32895 | 6.45
| 233 | Ukmergės g. 216 (404017), Vilnius | 36 | 1979 | 2065.8 | 2065.8 | 12.592 | 12.592 | 8.0042 | 7.696 | 8.2332 | 96 | 4.896 | 85.4663 | 4.3588 | 222.338 | 213.7778 | 228.7005 | 0.22905 | 0.53722 | -10.5337
| 234 | Vilniaus 91A (30086), Biržai | 12 | 1980 | 584.73 | 584.73 | 1.826 | 1.826 | 0.9717 | 0.8366 | 0.97175 | 19.4 | 0.9894 | 16.75 | 0.85425 | 80.9749 | 69.7167 | 80.9792 | 5.1e-05 | 0.13515 | -2.65
| 235 | Vilniaus 93A (30088), Biržai | 12 | 1980 | 468.68 | 468.68 | 1.379 | 1.379 | 0.93943 | 0.81086 | 0.93938 | 11.14 | 0.56814 | 8.62 | 0.43962 | 78.2859 | 67.5717 | 78.2817 | -5.1e-05 | 0.12852 | -2.52
| 236 | Vilniaus 56 (30081), Biržai | 50 | 1980 | 3015.29 | 3015.29 | 9.952 | 9.952 | 6.739 | 4.954 | 6.739 | 98 | 4.998 | 63 | 3.213 | 134.78 | 99.08 | 134.78 | 0 | 1.785 | -35
| 237 | Rinkuškių 49 (34001), Biržai | 40 | 1981 | 2251.3 | 2251.3 | 8.686 | 8.686 | 5.218 | 4.555 | 5.218 | 81 | 4.131 | 68 | 3.468 | 130.45 | 113.875 | 130.45 | 0 | 0.663 | -13
| 238 | Vilniaus 77B (30085), Biržai | 40 | 1987 | 2280.42 | 2280.42 | 7.928 | 7.928 | 4.307 | 3.746 | 4.307 | 82 | 4.182 | 71 | 3.621 | 107.675 | 93.65 | 107.675 | 0 | 0.561 | -11
| 239 | Vilniaus 4 (30072), Biržai | 50 | 1974 | 2591.85 | 2591.85 | 9.579 | 9.579 | 6.315 | 5.5908 | 6.315 | 78.2 | 3.9882 | 64 | 3.264 | 126.3 | 111.816 | 126.3 | 0 | 0.7242 | -14.2
| 240 | Kosmonautų 12 (621) (renov.), Marijampolė | 55 | 1990 | 3527.73 | 3527.73 | 13.848 | 13.848 | 7.4687 | 6.249 | 7.4687 | 149 | 7.599 | 125.084 | 6.3793 | 135.7946 | 113.6182 | 135.7948 | 1.5e-05 | 1.2197 | -23.916
| 241 | Dariaus ir Girėno 13 (505), Marijampolė | 101 | 1968 | 4482.08 | 4482.08 | 17.702 | 17.702 | 12.3119 | 10.307 | 12.3119 | 145 | 7.395 | 105.6885 | 5.3901 | 121.9003 | 102.0495 | 121.8999 | -4.4041e-05 | 2.0049 | -39.3115
| 242 | Draugystės 3 (110), Marijampolė | 80 | 1964 | 3830.86 | 3830.86 | 13.973 | 13.973 | 9.7604 | 7.037 | 9.7604 | 136 | 6.936 | 82.6 | 4.2126 | 122.0047 | 87.9625 | 122.005 | 2.6e-05 | 2.7234 | -53.4
| 243 | Maironio. 34 (410-K), Marijampolė | 40 | 1988 | 2040.9 | 2040.9 | 7.235 | 7.235 | 4.94 | 4.175 | 4.94 | 60 | 3.06 | 45 | 2.295 | 123.5001 | 104.375 | 123.5 | -4e-06 | 0.765 | -15
| 244 | Lietuvininkų 4 (446), Marijampolė | 8 | 1962 | 366.73 | 366.73 | 1.305 | 1.305 | 1.101 | 0.795 | 1.101 | 10 | 0.51 | 4 | 0.204 | 137.6249 | 99.375 | 137.625 | 1e-06 | 0.306 | -6
| 245 | Vytauto 21 (273), Marijampolė | 5 | 1935 | 321.79 | 321.79 | 0.643 | 0.643 | 0.29436 | 0.235 | 0.29436 | 8 | 0.408 | 6.836 | 0.34864 | 58.8728 | 47 | 58.8728 | 0 | 0.059364 | -1.164
II. Daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra artimas norminiam | 246 | Respublikos16 Naujoji Akmenė | 91 | iki1992 | 4435.89 | 4435.89 | 18.7 | 18.7 | 12 | 12.6867 | 13.2827 | 112 | 6.0133 | 100.9 | 5.4173 | 131.8681 | 139.4145 | 145.9635 | 1.2827 | 0.59596 | -11.1
| 247 | Pergalės 13 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 5.565 | 5.565 | 3.72 | 3.882 | 3.882 | 33 | 1.683 | 33 | 1.683 | 186 | 194.1 | 194.1 | 0.162 | 0 | 0
| 248 | Saulės 9 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 5.685 | 5.685 | 3.919 | 4.053 | 4.053 | 32 | 1.632 | 32 | 1.632 | 195.95 | 202.65 | 202.65 | 0.134 | 0 | 0
| 249 | Saulės 15 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 5.724 | 5.724 | 3.6 | 3.657 | 3.837 | 37 | 2.067 | 37 | 1.887 | 180 | 182.85 | 191.85 | 0.237 | 0.18 | 0
| 250 | Draugystės 19 Elektrėnai | 60 |  |  |  | 18.291 | 18.291 | 11.864 | 12.426 | 12.426 | 115 | 5.865 | 115 | 5.865 | 197.7333 | 207.1 | 207.1 | 0.562 | 0 | 0
| 251 | Pergalės 17 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 6.08 | 6.08 | 3.677 | 3.887 | 3.887 | 43 | 2.193 | 43 | 2.193 | 183.85 | 194.35 | 194.35 | 0.21 | 0 | 0
| 252 | Saulės 5 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 5.372 | 5.372 | 3.583 | 3.74 | 3.74 | 32 | 1.632 | 32 | 1.632 | 179.15 | 187 | 187 | 0.157 | 0 | 0
| 253 | Pergalės 11 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 6.275 | 6.275 | 4.43 | 4.592 | 4.592 | 33 | 1.683 | 33 | 1.683 | 221.5 | 229.6 | 229.6 | 0.162 | 0 | 0
| 254 | Saulės 8 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 7.23 | 7.23 | 5.687 | 5.853 | 5.853 | 27 | 1.377 | 27 | 1.377 | 284.35 | 292.65 | 292.65 | 0.166 | 0 | 0
| 255 | Saulės 14 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 6.452 | 6.452 | 4.66 | 4.82 | 4.82 | 32 | 1.632 | 32 | 1.632 | 233 | 241 | 241 | 0.16 | 0 | 0
| 256 | Trakų 2 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 6.066 | 6.066 | 4.78 | 4.893 | 4.893 | 23 | 1.173 | 23 | 1.173 | 239 | 244.65 | 244.65 | 0.113 | 0 | 0
| 257 | Trakų 8 Elektrėnai | 60 |  |  |  | 19.824 | 19.824 | 13.99 | 14.724 | 14.724 | 100 | 5.1 | 100 | 5.1 | 233.1667 | 245.4 | 245.4 | 0.734 | 0 | 0
| 258 | Trakų 12 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 6.518 | 6.518 | 4.729 | 4.886 | 4.886 | 32 | 1.632 | 32 | 1.632 | 236.45 | 244.3 | 244.3 | 0.157 | 0 | 0
| 259 | Trakų 18 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 5.247 | 5.374 | 5.374 | 26 | 1.326 | 26 | 1.326 | 262.35 | 268.7 | 268.7 | 0.127 | 0 | 0
| 260 | Saulės 14 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 6.452 | 6.452 | 4.663 | 4.82 | 4.82 | 32 | 1.632 | 32 | 1.632 | 233.15 | 241 | 241 | 0.157 | 0 | 0
| 261 | Saulės 20 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 7.964 | 7.964 | 6.064 | 6.23 | 6.23 | 34 | 1.734 | 34 | 1.734 | 303.2 | 311.5 | 311.5 | 0.166 | 0 | 0
| 262 | Saulės 23 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 6.282 | 6.282 | 5.052 | 5.16 | 5.16 | 22 | 1.122 | 22 | 1.122 | 252.6 | 258 | 258 | 0.108 | 0 | 0
| 264 | Ukmergės g. 24 Kaunas | 45 | 1980 | 2205.83 | 2205.83 | 12.18 | 12.18 | 7.2 | 7.59 | 6.8915 | 90 | 4.59 | 101.41 | 5.2885 | 160 | 168.6667 | 153.1437 | -0.30853 | -0.69853 | 16.4805
| 265 | Taikos pr. 84 (bt1-36) Kaunas | 36 | 1987 | 2120.54 | 2056.7 | 12.71 | 12.71 | 8.64 | 8.783 | 9.3203 | 77 | 3.927 | 65 | 3.3898 | 240 | 243.9722 | 258.8958 | 0.68025 | 0.53725 | -8.75
| 266 | Dzūkų 11 (RENOVUOTAS ), Lazdijai | 40 | 1990 |  | 2615.04 | 9.809 | 9.809 | 7.292 | 7.769 | 7.4543 | 40 | 2.04 | 46.17 | 2.3547 | 182.3 | 194.225 | 186.3582 | 0.16233 | -0.31467 | 6.17
| 267 | Sodų 6 (RENOVUOTAS ), Lazdijai | 39 | 1983 |  | 2290.61 | 8.838 | 8.838 | 6.316 | 6.288 | 6.4792 | 50 | 2.55 | 46.25 | 2.3587 | 161.9487 | 161.2308 | 166.1346 | 0.16325 | 0.19125 | -3.75
| 268 | Dzūkų 9 (RENOVUOTAS ), Lazdijai | 40 | 1992 |  | 2256.03 | 10.2 | 10.2 | 6.677 | 6.681 | 6.9049 | 69 | 3.519 | 64.61 | 3.2951 | 166.925 | 167.025 | 172.6223 | 0.22789 | 0.22389 | -4.39
| 269 | Dainavos 13, Lazdijai | 50 | 1980 |  | 2289.49 | 12 | 12 | 8.45 | 8.43 | 8.6799 | 70 | 3.57 | 65.1 | 3.3201 | 169 | 168.6 | 173.598 | 0.2299 | 0.2499 | -4.9
| 270 | Dainavos 11, Lazdijai | 40 | 1987 |  | 704.64 | 11.2 | 11.2 | 9.184 | 9.109 | 9.3148 | 41 | 2.091 | 36.965 | 1.8852 | 229.6 | 227.725 | 232.8696 | 0.13078 | 0.20578 | -4.035
| 271 | M. Gustaičio 11, Lazdijai | 20 | 1970 |  | 1439.65 | 5.3 | 5.3 | 4.306 | 4.331 | 4.3709 | 19 | 0.969 | 18.218 | 0.92912 | 215.3 | 216.55 | 218.5441 | 0.064882 | 0.039882 | -0.782
| 272 | Montvilos 20, Lazdijai | 18 | 1977 |  | 604.87 | 3.08 | 3.08 | 1.689 | 1.754 | 1.7795 | 26 | 1.326 | 25.5 | 1.3005 | 93.8333 | 97.4444 | 98.8611 | 0.0905 | 0.0255 | -0.5
| 273 | Montvilos 18, Lazdijai | 20 | 1976 |  | 653.45 | 4.98 | 4.98 | 4.052 | 4.062 | 4.1125 | 18 | 0.918 | 17.01 | 0.86751 | 202.6 | 203.1 | 205.6245 | 0.06049 | 0.05049 | -0.99
| 274 | Vilniaus 5, Lazdijai | 8 | 1964 |  | 475.45 | 1.432 | 1.432 | 0.804 | 0.922 | 0.9475 | 10 | 0.51 | 9.5 | 0.4845 | 100.5 | 115.25 | 118.4375 | 0.1435 | 0.0255 | -0.5
| 275 | LAISVĖS 218, Mažeikiai | 10 | iki 1992 | 584.33 | 584.33 | 2.25 | 2.25 | 2.2 | 2.25 | 2.199 |  | 0 | 1 | 0.051 | 220 | 225 | 219.9 | -0.001 | -0.051 | 1
| 276 | SAULETEKIO 50, Pakruojis | 30 | iki1992 |  | 1626.42 | 7.404 | 7.404 | 4.8 | 5.058 | 5.058 | 46 | 2.346 | 46 | 2.346 | 160 | 168.6 | 168.6 | 0.258 | 0 | 0
| 277 | SAULETEKIO 42, Pakruojis | 20 | iki1992 |  | 1056.89 | 4.46 | 4.46 | 3.2 | 3.44 | 3.2793 | 20 | 1.02 | 23.15 | 1.1806 | 160 | 172 | 163.9675 | 0.07935 | -0.16065 | 3.15
| 278 | MINDAUGO 2A, Pakruojis | 20 | iki1992 |  | 1044.86 | 4.707 | 4.707 | 3.2 | 3.483 | 3.5228 | 24 | 1.224 | 23.22 | 1.1842 | 160 | 174.15 | 176.139 | 0.32278 | 0.03978 | -0.78
| 279 | Smėlynės g. 73, Panevėžys | 106 | iki 1992 | 2566.29 | 2566.29 | 22.65 | 22.65 | 17.13 | 16.6994 | 16.2271 | 112 | 5.9506 | 120.89 | 6.4229 | 161.6038 | 157.5419 | 153.086 | -0.90289 | -0.47233 | 8.89
| 280 | Krantinės g. 6, Kupiškis | 40 | iki 1992 | 2217.72 | 2217.72 | 8.94 | 8.94 | 6.24 | 6.2835 | 6.7335 | 50 | 2.6565 | 41.53 | 2.2065 | 156 | 157.0875 | 168.3378 | 0.49351 | 0.45001 | -8.47
| 281 | V. Mačernio g. 45, Plungė | 60 | 1974 | 3118.24 | 3118.24 | 14.46 | 14.46 | 9.6 | 9.2346 | 9.6117 | 97 | 5.2254 | 90 | 4.8483 | 160 | 153.9102 | 160.195 | 0.0117 | 0.37709 | -7
| 282 | V. Mačernio g. 27, Plungė | 100 | 1973 | 3676.85 | 3676.85 | 20.64 | 20.64 | 16 | 14.9298 | 15.5223 | 106 | 5.7102 | 95 | 5.1177 | 160 | 149.2978 | 155.2235 | -0.47765 | 0.59257 | -11
| 283 | A. Jucio g. 10, Plungė | 60 | 1981 | 3122.77 | 3122.77 | 14.08 | 14.08 | 9.6 | 8.8007 | 9.6088 | 98 | 5.2793 | 83 | 4.4712 | 160 | 146.679 | 160.1465 | 0.00879 | 0.80805 | -15
| 284 | V. Mačernio g. 47, Plungė | 49 | 1988 | 2389.81 | 2389.81 | 11.72 | 11.72 | 7.84 | 7.6259 | 7.8414 | 76 | 4.0941 | 72 | 3.8786 | 160 | 155.6302 | 160.0278 | 0.00136 | 0.21548 | -4
| 286 | A. Jucio g. 28, Plungė | 59 | 1985 | 3912.05 | 3912.05 | 15.51 | 15.51 | 9.36 | 9.2072 | 9.5843 | 117 | 6.3028 | 110 | 5.9257 | 160 | 156.0544 | 162.4458 | 0.2243 | 0.37709 | -7
| 287 | Gandingos g. 10, Plungė | 17 | 1994 | 1127.46 | 1127.46 | 4.61 | 4.61 | 2.72 | 2.5091 | 2.7246 | 39 | 2.1009 | 35 | 1.8855 | 160 | 147.5924 | 160.2676 | 0.00455 | 0.21548 | -4
| 288 | Algirdo 25, Raseiniai | 16 | 1991 | 1070.04 | 1070.04 | 4.853 | 4.853 | 2.72 | 2.66 | 2.7365 | 43 | 2.193 | 41.5 | 2.1165 | 160 | 166.25 | 171.0312 | 0.0165 | 0.0765 | -1.5
| 289 | Algirdo 27, Raseiniai | 39 | 1992 | 2279.72 | 2279.72 | 10.385 | 10.385 | 6.24 | 6.611 | 6.8915 | 74 | 3.774 | 68.5 | 3.4935 | 160 | 169.5128 | 176.7051 | 0.6515 | 0.2805 | -5.5
| 290 | Vytauto Didžiojo 41, Raseiniai | 40 | 1986 | 2246.36 | 2246.36 | 10.16 | 10.16 | 6.4 | 6.539 | 6.743 | 71 | 3.621 | 67 | 3.417 | 160 | 163.475 | 168.575 | 0.343 | 0.204 | -4
| 291 | Turgaus 18, Raseiniai | 12 | 1988 | 696.31 | 696.31 | 2.84 | 2.84 | 1.92 | 1.922 | 1.871 | 18 | 0.918 | 19 | 0.969 | 160 | 160.1667 | 155.9167 | -0.049 | -0.051 | 1
| 292 | Jaunimo 17A, Raseiniai | 45 | 1971 | 1906.15 | 1906.15 | 10.11 | 10.11 | 7.2 | 6.948 | 7.407 | 62 | 3.162 | 53 | 2.703 | 160 | 154.4 | 164.6 | 0.207 | 0.459 | -9
| 293 | Melioratorių 5(1), Raseiniai | 20 | 1970 | 925.85 | 925.85 | 4.7 | 4.7 | 2.95 | 3.221 | 3.17 | 29 | 1.479 | 30 | 1.53 | 160 | 161.05 | 158.5 | 0.22 | -0.051 | 1
| 294 | S. Banaičio g. 3, Šakiai | 30 | 1986 | 1810.7 | 1810.7 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 4.852 | 4.5205 | 48 | 2.448 | 54.5 | 2.7795 | 160 | 161.7333 | 150.6833 | -0.2795 | -0.3315 | 6.5
| 295 | A. Mickevičiaus g.3, Šalčininkai | 21 | 1975 | 937.3 | 937.3 | 4.899 | 4.899 | 3.36 | 3.216 | 3.318 | 33 | 1.683 | 31 | 1.581 | 160 | 153.1429 | 158 | -0.042 | 0.102 | -2
| 298 | A. Mickevičiaus g.15, Šalčininkai | 20 | 1989 | 1042.62 | 1042.62 | 5.238 | 5.238 | 3.2 | 3.3 | 3.5627 | 38 | 1.938 | 32.85 | 1.6753 | 160 | 165 | 178.1325 | 0.36265 | 0.26265 | -5.15
| 299 | J. Sniadeckio g.21/2, Šalčininkai | 30 | 1982 | 1604.48 | 1604.48 | 8.292 | 8.292 | 4.8 | 4.824 | 4.671 | 68 | 3.468 | 71 | 3.621 | 160 | 160.8 | 155.7 | -0.129 | -0.153 | 3
| 300 | Tilžės g. 34, Šiauliai | 48 | 1973 | 3044.47 | 3044.47 | 12.158 | 12.158 | 7.68 | 8.078 | 8.1739 | 80 | 4.08 | 78.12 | 3.9841 | 160 | 168.2917 | 170.2892 | 0.49388 | 0.09588 | -1.88
| 301 | Vilniaus d. 23, Šiauliai | 55 | 1980 | 2957.8 | 2957.8 | 14.336 | 14.336 | 8.8 | 8.8321 | 9.8628 | 107.92 | 5.5039 | 87.71 | 4.4732 | 160 | 160.5833 | 179.3235 | 1.0628 | 1.0307 | -20.21
| 302 | Ežero g. 5, Lentvaris | 40 | 1983 | 2236.29 | 2236.29 | 8.9 | 8.9 | 5.6 | 5.942 | 5.075 | 58 | 2.958 | 75 | 3.825 | 140 | 148.55 | 126.875 | -0.525 | -0.867 | 17
| 303 | Pakalnės g. 44, Lentvaris | 42 | 1994 | 2426.81 | 2426.81 | 9.9 | 9.9 | 6.72 | 7.146 | 6.126 | 54 | 2.754 | 74 | 3.774 | 160 | 170.1429 | 145.8571 | -0.594 | -1.02 | 20
| 304 | Krašuonos g. 29A, Utena | 20 | 1994 | 1094.33 | 1094.33 | 5.39 | 5.39 | 3.2 | 3.316 | 2.8902 | 38 | 2.074 | 45.8 | 2.4998 | 160 | 165.798 | 144.5118 | -0.30976 | -0.42572 | 7.8
| 305 | Aukštakalnio g. 66, Utena | 15 | 1992 | 903.05 | 903.05 | 3.63 | 3.63 | 2.4 | 2.4292 | 2.3201 | 22 | 1.2008 | 24 | 1.3099 | 160 | 161.9493 | 154.672 | -0.07992 | -0.10916 | 2
| 306 | Aukštakalnio g. 90, Utena | 20 | 1995 | 1035.75 | 1035.75 | 5 | 5 | 3.2 | 3.1989 | 3.1525 | 33 | 1.8011 | 33.85 | 1.8475 | 160 | 159.943 | 157.6234 | -0.047533 | -0.046393 | 0.85
| 307 | Aušros g. 85, Utena | 50 | iki 1992 | 2576.74 | 2576.74 | 12.33 | 12.33 | 8 | 7.7453 | 7.909 | 84 | 4.5847 | 81 | 4.421 | 160 | 154.9056 | 158.1804 | -0.09098 | 0.16374 | -3
| 308 | Kovo 11-osios g. 55, Vilnius | 37 | 1985 | 2212.4 | 2212.4 | 10.449 | 10.449 | 6.3969 | 6.573 | 6.5992 | 76 | 3.876 | 75.486 | 3.8498 | 172.8895 | 177.6486 | 178.3571 | 0.2023 | 0.026214 | -0.514
| 309 | Gedvydžių g. 20, Vilnius | 72 | 1989 | 4195.87 | 4195.87 | 21.572 | 21.572 | 12.5844 | 12.647 | 13.0332 | 175 | 8.925 | 167.428 | 8.5388 | 174.784 | 175.6528 | 181.0163 | 0.44872 | 0.38617 | -7.572
| 310 | Taikos g. 134, 136, Vilnius | 72 | 1985 | 4428.07 | 4428.07 | 23.111 | 23.111 | 13.108 | 13.625 | 13.6074 | 186 | 9.486 | 186.345 | 9.5036 | 182.056 | 189.2361 | 188.9917 | 0.49937 | -0.017595 | 0.345
| 311 | Šviesos g 4 (bt. 81-100), Vilnius | 20 | 1991 | 1071.33 | 1071.33 | 4.888 | 4.888 | 2.6511 | 2.797 | 2.7628 | 41 | 2.091 | 41.6713 | 2.1252 | 132.554 | 139.85 | 138.1381 | 0.11168 | -0.034238 | 0.67133
| 312 | Didlaukio g. 22, 24, Vilnius | 31 | 1986 | 1870.28 | 1870.28 | 7.367 | 7.367 | 3.7492 | 3.746 | 3.9299 | 71 | 3.621 | 67.395 | 3.4371 | 120.943 | 120.8387 | 126.7695 | 0.18062 | 0.18385 | -3.605
| 313 | S.Stanevičiaus g. 15 (111017), Vilnius | 60 | 1988 | 3234.74 | 3234.74 | 19.37 | 19.37 | 10.5346 | 10.802 | 10.9757 | 168 | 8.568 | 164.594 | 8.3943 | 175.577 | 180.0333 | 182.9284 | 0.44109 | 0.17371 | -3.406
| 314 | Skratiškių 12 (300012), Biržai | 12 | 1988 | 608.15 | 608.15 | 2.763 | 2.763 | 1.8228 | 1.6838 | 1.8226 | 21.16 | 1.0792 | 18.44 | 0.94044 | 151.9013 | 140.32 | 151.88 | -0.000255 | 0.13872 | -2.72
| 315 | Skratiškių 8 (300013), Biržai | 46 | 1988 | 2184.25 | 2184.25 | 1.247 | 1.247 | 0.71303 | 0.71303 | 0.71303 | 10.47 | 0.53397 | 10.47 | 0.53397 | 15.5007 | 15.5007 | 15.5007 | 0 | 0 | 0
| 316 | Gėlių 14 (281), Marijampolė | 54 | 1992 | 2632.94 | 2632.94 | 11.174 | 11.174 | 6.6509 | 6.533 | 6.6509 | 91 | 4.641 | 88.689 | 4.5231 | 123.164 | 120.9815 | 123.1641 | 5e-06 | 0.11786 | -2.311
| 317 | Vytauto 54 (641), Marijampolė | 22 | 1994 | 1162.77 | 1162.77 | 3.219 | 3.219 | 1.6647 | 1.638 | 1.6647 | 31 | 1.581 | 30.477 | 1.5543 | 75.667 | 74.4545 | 75.667 | -1e-06 | 0.026673 | -0.523
| 318 | Vytenio 8 (656), Marijampolė | 60 | 1988 | 2363.76 | 2363.76 | 11.039 | 11.039 | 7.0856 | 6.449 | 7.0856 | 90 | 4.59 | 77.518 | 3.9534 | 118.093 | 107.4833 | 118.093 | -9.1e-08 | 0.63658 | -12.482
| 319 | Mokolų 51 (606), Marijampolė | 75 | 1987 | 4017.2 | 4017.2 | 15.588 | 15.588 | 9.2014 | 8.805 | 9.2014 | 133 | 6.783 | 125.227 | 6.3866 | 122.6856 | 117.4 | 122.6856 | 0 | 0.39642 | -7.773
| 320 | Draugystės 1 (108), Marijampolė | 80 | 1964 | 3831.94 | 3831.94 | 13.883 | 13.883 | 8.0288 | 7.814 | 8.0288 | 119 | 6.069 | 114.788 | 5.8542 | 100.36 | 97.675 | 100.3601 | 9.909e-06 | 0.21481 | -4.212
| 321 | Mokolų 9 (282), Marijampolė | 55 | 1995 | 3308.16 | 3308.16 | 12.583 | 12.583 | 7.6341 | 7.534 | 7.6342 | 99 | 5.049 | 97.036 | 4.9488 | 138.8026 | 136.9818 | 138.803 | 2.2e-05 | 0.10016 | -1.964
| 322 | Dariaus ir Girėno 9 (503), Marijampolė | 103 | 1965 | 4447.51 | 4447.51 | 19.771 | 19.771 | 11.2614 | 11.152 | 11.2614 | 169 | 8.619 | 166.8551 | 8.5096 | 109.3341 | 108.2718 | 109.3339 | -1.9182e-05 | 0.10939 | -2.1449
| 323 | R.Juknevičiaus 48 (527), Marijampolė | 100 | 1973 | 4362.31 | 4362.31 | 18.963 | 18.963 | 11.8279 | 11.415 | 11.8279 | 148 | 7.548 | 139.903 | 7.1351 | 118.2792 | 114.15 | 118.2795 | 2.4e-05 | 0.41295 | -8.097
| 324 | Dariaus ir Girėno 11 (504), Marijampolė | 101 | 1966 | 4481.51 | 4481.51 | 19.648 | 19.648 | 12.0562 | 12.355 | 12.0563 | 143 | 7.293 | 148.8576 | 7.5917 | 119.3685 | 122.3267 | 119.3689 | 4.2247e-05 | -0.29874 | 5.8576
| 325 | Vytauto 56A (639), Marijampolė | 51 | 1988 | 1853.38 | 1853.38 | 9.628 | 9.628 | 6.8668 | 6.772 | 6.8668 | 56 | 2.856 | 54.141 | 2.7612 | 134.6431 | 132.7843 | 134.6433 | 9e-06 | 0.094809 | -1.859
| 326 | Mokyklos 13 (348), Marijampolė | 12 | 1991 | 818.44 | 818.44 | 3.372 | 3.372 | 2.0643 | 2.199 | 2.0643 | 23 | 1.173 | 25.6412 | 1.3077 | 172.025 | 183.25 | 172.025 | 2.4e-08 | -0.1347 | 2.6412
| 327 | Kauno 20 (847), Marijampolė | 6 | 1959 | 313.25 | 313.25 | 1.97 | 1.97 | 1.5238 | 1.46 | 1.5238 | 10 | 0.51 | 8.749 | 0.4462 | 253.967 | 243.3333 | 253.9668 | -1e-06 | 0.063801 | -1.251
| 328 | AUKŠTAKALNIO 14, Alytus | 34 | 2001 | 1747.92 | 1747.92 | 7.915 | 7.915 | 3.4519 | 3.631 | 3.5942 | 84 | 4.284 | 84.721 | 4.3208 | 101.526 | 106.7941 | 105.7126 | 0.14235 | -0.036771 | 0.721
| 329 | NAUJOJI 68 (renov.), Alytus | 30 | 1971 | 1569.65 | 1569.65 | 6.462 | 6.462 | 3.1646 | 3.402 | 3.2697 | 60 | 3.06 | 62.594 | 3.1923 | 105.485 | 113.4 | 108.9902 | 0.10516 | -0.13229 | 2.594
| 330 | PUTINŲ 2 (renov.), Alytus | 93 | 1973 | 4520.3 | 4520.3 | 19.072 | 19.072 | 9.007 | 9.382 | 9.328 | 190 | 9.69 | 191.058 | 9.744 | 96.8497 | 100.8817 | 100.3015 | 0.32102 | -0.053958 | 1.058
| 331 | VINGIO 1 (renov.), Alytus | 55 | 1967 | 2582.18 | 2582.18 | 9.736 | 9.736 | 4.5404 | 4.687 | 4.7061 | 99 | 5.049 | 98.626 | 5.0299 | 82.552 | 85.2182 | 85.565 | 0.16571 | 0.019074 | -0.374
| 332 | BIRUTĖS 14 (renov.), Alytus | 20 | 1976 | 1720.29 | 1720.29 | 5.53 | 5.53 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 80 | 4.08 | 80 | 4.08 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0
| 333 | STATYBININKŲ 46 (renov.), Alytus | 36 | 1984 | 2249.59 | 2249.59 | 11.06 | 11.06 | 7.5104 | 7.592 | 7.5104 | 68 | 3.468 | 69.6 | 3.5496 | 208.622 | 210.8889 | 208.6222 | 8e-06 | -0.0816 | 1.6
| 334 | NAUJOJI 18, Alytus | 60 | 1968 | 3261.72 | 3261.72 | 10.661 | 10.661 | 5.7812 | 5.765 | 5.9369 | 96 | 4.896 | 92.63 | 4.7241 | 96.354 | 96.0833 | 98.9478 | 0.15563 | 0.17187 | -3.37
| 335 | VILTIES 18, Alytus | 60 | 1969 | 3165.62 | 3165.62 | 11.84 | 11.84 | 6.842 | 6.842 | 6.842 | 98 | 4.998 | 98 | 4.998 | 114.0333 | 114.0333 | 114.0333 | 0 | 0 | 0
| 336 | KAŠTONŲ 52, Alytus | 30 | 1977 | 1557.06 | 1557.06 | 6.196 | 6.196 | 3.391 | 3.391 | 3.391 | 55 | 2.805 | 55 | 2.805 | 113.0333 | 113.0333 | 113.0333 | 0 | 0 | 0
| 337 | JONYNO 5, Alytus | 31 | 1972 | 1718.52 | 1718.52 | 6.959 | 6.959 | 4.1484 | 4.154 | 4.238 | 55 | 2.805 | 53.353 | 2.721 | 133.8184 | 134 | 136.7096 | 0.089627 | 0.083997 | -1.647
| 338 | JAUNIMO 38, Alytus | 30 | 1979 | 1569.65 | 1569.65 | 6.232 | 6.232 | 3.4828 | 3.631 | 3.5705 | 51 | 2.601 | 52.187 | 2.6615 | 116.093 | 121.0333 | 119.0154 | 0.087673 | -0.060537 | 1.187
| 339 | STATYBININKŲ 27, Alytus | 30 | 1975 | 1582.74 | 1582.74 | 5.575 | 5.575 | 3.3565 | 3.025 | 3.3565 | 50 | 2.55 | 43.5 | 2.2185 | 111.883 | 100.8333 | 111.8833 | 1e-05 | 0.3315 | -6.5
| 340 | NAUJOJI 86, Alytus | 30 | 1973 | 1715.3 | 1715.3 | 6.63 | 6.63 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 55 | 2.805 | 55 | 2.805 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0
| 341 | NAUJOJI 96, Alytus | 79 | 1976 | 3845.02 | 3845.02 | 16.015 | 16.015 | 9.803 | 9.946 | 10.0011 | 119 | 6.069 | 117.92 | 6.0139 | 124.088 | 125.8987 | 126.5959 | 0.19813 | 0.05508 | -1.08
| 342 | Kalniškės 23, Alytus | 8 | 1994 | 832.8 | 832.8 | 3.061 | 3.061 | 2.194 | 2.194 | 2.194 | 17 | 0.867 | 17 | 0.867 | 274.25 | 274.25 | 274.25 | 0 | 0 | 0
| 343 | STATYBININKŲ 49, Alytus | 20 | 1983 | 1037.5 | 1037.5 | 4.743 | 4.743 | 2.6691 | 2.805 | 2.7353 | 38 | 1.938 | 39.367 | 2.0077 | 133.457 | 140.25 | 136.7642 | 0.066143 | -0.069717 | 1.367
| 344 | JAZMINŲ 12, Alytus | 20 | 1987 | 1104.7 | 1104.7 | 4.917 | 4.917 | 2.8353 | 2.979 | 2.9017 | 38 | 1.938 | 39.516 | 2.0153 | 141.765 | 148.95 | 145.0842 | 0.066384 | -0.077316 | 1.516
| 345 | STATYBININKŲ 34, Alytus | 20 | 1985 | 1045.62 | 1045.62 | 5.879 | 5.879 | 3.9032 | 3.941 | 3.9662 | 38 | 1.938 | 37.505 | 1.9128 | 195.162 | 197.05 | 198.3123 | 0.063005 | 0.025245 | -0.495
| 346 | VOLUNGĖS 12, Alytus | 20 | 1986 | 1094.49 | 1094.49 | 7.048 | 7.048 | 5.6307 | 5.671 | 5.6759 | 27 | 1.377 | 26.903 | 1.3721 | 281.537 | 283.55 | 283.7974 | 0.045207 | 0.004947 | -0.097
| 347 | KĘSTUČIO 10 VILKAVIŠKIS | 24 | 1969 | 1020.69 | 1020.69 | 3.828 | 3.828 | 2.508 | 2.502 | 2.5121 | 26 | 1.326 | 25.802 | 1.3159 | 104.499 | 104.25 | 104.6707 | 0.004122 | 0.010098 | -0.198
| 348 | NEPRIKLAUSOMYBĖS 72 VILKAVIŠKIS | 30 | 1974 | 1743.53 | 1743.53 | 6.905 | 6.905 | 4.4398 | 4.1984 | 4.4475 | 53.07 | 2.7066 | 48.187 | 2.4575 | 147.992 | 139.9477 | 148.2488 | 0.007703 | 0.24903 | -4.883
| 349 | DARIAUS IR GIRENO 2A KYBARTAI | 12 | 1968 | 536.53 | 536.53 | 1.012 | 1.012 | 0.77149 | 0.68968 | 0.77225 | 6.32 | 0.32232 | 4.701 | 0.23975 | 64.291 | 57.4733 | 64.3541 | 0.000757 | 0.082569 | -1.619
| 350 | TARYBŲ 7 KYBARTAI | 18 | 1989 | 937.87 | 937.87 | 2.582 | 2.582 | 1.8657 | 1.6757 | 1.8679 | 17.77 | 0.90627 | 14.001 | 0.71405 | 103.6509 | 93.0961 | 103.7749 | 0.002233 | 0.19222 | -3.769
| 351 | AUŠROS 4 VILKAVIŠKIS | 30 | 1990 | 1613.04 | 1613.04 | 6.61 | 6.61 | 4.1849 | 4.009 | 4.1925 | 51 | 2.601 | 47.402 | 2.4175 | 139.497 | 133.6333 | 139.7499 | 0.007587 | 0.1835 | -3.598
| 352 | AUŠROS 10 VILKAVIŠKIS | 39 | 1990 | 2294.05 | 2294.05 | 9.929 | 9.929 | 6.8089 | 6.92 | 6.8187 | 59 | 3.009 | 60.987 | 3.1103 | 174.5877 | 177.4359 | 174.8375 | 0.009743 | -0.10134 | 1.987
| 353 | VIENYBĖS 72 VILKAVIŠKIS | 58 | 1991 | 2439.79 | 2439.79 | 10.554 | 10.554 | 7.3748 | 7.29 | 7.3848 | 64 | 3.264 | 62.142 | 3.1692 | 127.1521 | 125.6897 | 127.3234 | 0.009935 | 0.094758 | -1.858
| 354 | STATYBININKŲ 8 VILKAVIŠKIS | 51 | 1972 | 2608.15 | 2608.15 | 11.409 | 11.409 | 7.4312 | 7.38 | 7.4436 | 79 | 4.029 | 77.752 | 3.9654 | 145.7098 | 144.7059 | 145.9539 | 0.012448 | 0.063648 | -1.248
| 355 | LAUKO 44 VILKAVIŠKIS | 59 | 1975 | 2729.69 | 2729.69 | 13.535 | 13.535 | 8.6235 | 8.5753 | 8.6388 | 97.25 | 4.9597 | 96.003 | 4.8962 | 146.161 | 145.3432 | 146.4211 | 0.015347 | 0.063597 | -1.247
| 356 | STATYBININKŲ 4 VILKAVIŠKIS | 50 | 1972 | 2601.9 | 2601.9 | 11.671 | 11.671 | 7.5454 | 7.234 | 7.5583 | 87 | 4.437 | 80.641 | 4.1127 | 150.908 | 144.68 | 151.1662 | 0.012909 | 0.32431 | -6.359
| 357 | VIENYBES 70 VILKAVIŠKIS | 59 | 1991 | 2442.55 | 2442.55 | 12.081 | 12.081 | 8.2757 | 8.256 | 8.2876 | 75 | 3.825 | 74.381 | 3.7934 | 140.2658 | 139.9322 | 140.4673 | 0.011889 | 0.031569 | -0.619
| 358 | LAUKO 32 VILKAVIŠKIS | 45 | 1978 | 2206.29 | 2206.29 | 12.233 | 12.233 | 9.2136 | 9.1705 | 9.223 | 60.05 | 3.0625 | 59.019 | 3.01 | 204.746 | 203.7878 | 204.9562 | 0.009461 | 0.052581 | -1.031
| 359 | Birutės 2 (KT-1585), Kelmė | 50 | 1973 | 2622.52 | 2622.52 | 10.07 | 10.07 | 7.2295 | 7.0549 | 7.2295 | 59.12 | 3.0151 | 55.697 | 2.8405 | 144.5895 | 141.0976 | 144.5891 | -2.3e-05 | 0.17457 | -3.423
| 360 | Birutės 4 (KT-1586), Kelmė | 32 | 1973 | 1758.16 | 1758.16 | 6.396 | 6.396 | 4.269 | 4.1836 | 4.269 | 43.38 | 2.2124 | 41.706 | 2.127 | 133.4061 | 130.7381 | 133.4061 | 0 | 0.085374 | -1.674
| 361 | Janonio 30 (KT-2027), Kelmė | 31 | 1991 | 1504.89 | 1504.89 | 6.929 | 6.929 | 4.6083 | 4.5759 | 4.6083 | 46.14 | 2.3531 | 45.504 | 2.3207 | 148.6548 | 147.6084 | 148.6547 | -4e-06 | 0.032436 | -0.636
| 362 | Raseinių 9 II korpusas (KT-1574), Kelmė | 20 | 1978 | 1050.01 | 1050.01 | 4.579 | 4.579 | 3.4025 | 3.3239 | 3.4025 | 24.61 | 1.2551 | 23.068 | 1.1765 | 170.127 | 166.1945 | 170.1266 | -8e-06 | 0.078642 | -1.542
| 363 | Raseinių 9a II korpusas (KT-1577), Kelmė | 19 | 1978 | 1059.15 | 1059.15 | 4.511 | 4.511 | 3.2179 | 3.1498 | 3.2179 | 26.69 | 1.3612 | 25.355 | 1.2931 | 169.3632 | 165.7795 | 169.3629 | -5e-06 | 0.068085 | -1.335
| 364 | Pievų 2 (KT-1504), Kelmė | 40 | 1984 | 2262.78 | 2262.78 | 10.147 | 10.147 | 7.0654 | 6.78 | 7.0654 | 66.02 | 3.367 | 60.424 | 3.0816 | 176.634 | 169.4995 | 176.6344 | 1.6e-05 | 0.2854 | -5.596
| 365 | Pievų 6 (KT-1514), Kelmė | 21 | 1988 | 1072.11 | 1072.11 | 4.692 | 4.692 | 3.6547 | 3.6088 | 3.6547 | 21.24 | 1.0832 | 20.34 | 1.0373 | 174.0314 | 171.8457 | 174.0314 | 0 | 0.0459 | -0.9
| 366 | Dariaus ir Girėno 2-1 (KT-1546), Kelmė | 13 | 1962 | 583.82 | 583.82 | 3.482 | 3.482 | 2.6973 | 2.6451 | 2.6973 | 16.41 | 0.83691 | 15.387 | 0.78474 | 207.4818 | 203.4685 | 207.4818 | -1e-06 | 0.052173 | -1.023
| 367 | Mackevičiaus 29 (KT-1523), Kelmė | 29 | 1987 | 1510.61 | 1454.73 | 6.784 | 6.784 | 4.8002 | 4.7379 | 4.8002 | 40.12 | 2.0461 | 38.899 | 1.9838 | 165.5224 | 163.3752 | 165.5224 | 1e-06 | 0.062271 | -1.221
| 368 | Dariaus ir Girėno 2-2 (KT-1547), Kelmė | 10 | 1984 | 609.7 | 609.7 | 6.212 | 6.212 | 4.9779 | 4.8268 | 4.9779 | 27.16 | 1.3852 | 24.199 | 1.2341 | 497.7854 | 482.684 | 497.7851 | -3e-06 | 0.15101 | -2.961
| 369 | Dariaus ir Girėno 4 (KT-1549), Kelmė | 12 | 1963 | 528.35 | 528.35 | 2.73 | 2.73 | 1.908 | 1.8574 | 1.908 | 17.11 | 0.87261 | 16.117 | 0.82197 | 159.003 | 154.7825 | 159.0028 | -3e-06 | 0.050643 | -0.993
| 370 | Birutės 3 (KT-1557), Kelmė | 9 | 1960 | 536.88 | 400.83 | 3.272 | 3.272 | 2.575 | 2.5121 | 2.575 | 14.9 | 0.7599 | 13.667 | 0.69702 | 286.1098 | 279.1222 | 286.1092 | -5e-06 | 0.062883 | -1.233
| 371 | Birutės 1 (KT-1556), Kelmė | 10 | 1959 | 543.35 | 446.8 | 3.657 | 3.657 | 2.6719 | 2.5998 | 2.6719 | 20.73 | 1.0572 | 19.315 | 0.98506 | 267.1932 | 259.977 | 267.1935 | 3e-06 | 0.072165 | -1.415
| 372 | Kooperacijos 28 (KT-1535), Kelmė | 45 | 1972 | 1840.92 | 1840.92 | 11.454 | 11.454 | 8.1193 | 8.0513 | 8.1193 | 66.72 | 3.4027 | 65.386 | 3.3347 | 180.429 | 178.9173 | 180.4292 | 9e-06 | 0.068034 | -1.334
| 373 | Janonio 12 (KT-1516), Kelmė | 40 | 1986 | 2240.67 | 2240.67 | 9.885 | 9.885 | 7.6666 | 7.538 | 7.6666 | 46.02 | 2.347 | 43.499 | 2.2184 | 191.664 | 188.4495 | 191.6638 | -9e-06 | 0.12857 | -2.521
| 374 | Vyt. Didžiojo 45 (KT-1538), Kelmė | 20 | 1964 | 1114.29 | 900.28 | 5.21 | 5.21 | 4.1766 | 4.141 | 4.1766 | 20.96 | 1.069 | 20.262 | 1.0334 | 208.8323 | 207.052 | 208.8319 | -9e-06 | 0.035598 | -0.698
| 375 | VERPĖJŲ 6 Druskininkai | 14 | 2011 | 517.4 | 517.4 | 1.659 | 1.659 | 0.80092 | 0.792 | 0.80093 | 17 | 0.867 | 16.825 | 0.85807 | 57.2089 | 56.5714 | 57.2089 | 1e-06 | 0.008925 | -0.175
| 376 | ŠILTNAMIŲ 18 Druskininkai | 20 | 1975 | 1147.92 | 1147.92 | 4.27 | 4.27 | 2.026 | 2.077 | 2.026 | 43 | 2.193 | 44 | 2.244 | 101.3 | 103.85 | 101.3 | 0 | -0.051 | 1
III. Daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių deklaruotus rodmenis (taikant šilumos paskirstymo metodus be įvesto apribojimo) | 377 | Žemaičių 45 Venta | 76 | iki1992 | 3840.06 | 3840.06 | 12.976 | 12.976 | 7.6177 | 7.1238 | 7.6177 | 109 | 5.8522 | 99.8 | 5.3583 | 100.2334 | 93.7341 | 100.2334 | 0 | 0.49395 | -9.2
| 378 | Respublikos 19 Naujoji Akmenė | 91 | iki1992 | 4624.03 | 4624.03 | 18.18 | 18.18 | 12.59 | 11.591 | 13.4558 | 119 | 6.589 | 85.32 | 4.7242 | 138.3516 | 127.3733 | 147.8663 | 0.86583 | 1.8649 | -33.68
| 379 | Mindaugo g.15, Anykščiai | 8 | 1977 | 393.6 | 393.6 | 0.31 | 0.31 |  | 0.022 | 0.287 | 5.549 | 0.283 | 5.549 | 0.283 | 10 | 2.75 | 35.875 | 0.287 | 0 | 0
| 380 | Gedimino g. 84, Kaišiadorys | 25 | iki 1992 m. | 1444.65 | 1444.65 | 6.891 | 6.891 | 4 | 3.4961 | 4.5198 | 65 | 3.3949 | 45.4 | 2.3712 | 160 | 139.842 | 180.7903 | 0.51976 | 1.0237 | -19.6
| 381 | Gedimino g. 86, Kaišiadorys | 55 | iki 1992 m. | 1349.82 | 1349.82 | 14.178 | 14.178 | 8.8 | 8.7461 | 9.6836 | 104 | 5.4319 | 86.05 | 4.4944 | 160 | 159.0196 | 176.0656 | 0.88361 | 0.93753 | -17.95
| 382 | Kauno 8 (RENOVUOTAS), Lazdijai | 9 | 1980 |  | 1431.02 | 2.9 | 2.9 | 2.191 | 1.574 | 2.237 | 26 | 1.326 | 13 | 0.663 | 243.4444 | 174.8889 | 248.5556 | 0.046 | 0.663 | -13
| 383 | Dzūkų 17, Lazdijai | 40 | 1992 |  | 2271.99 | 9.3 | 9.3 | 6.736 | 6.597 | 6.9022 | 53 | 2.703 | 47.015 | 2.3978 | 168.4 | 164.925 | 172.5559 | 0.16624 | 0.30524 | -5.985
| 384 | Dzūkų 13, Lazdijai | 39 | 1988 |  | 275.19 | 10.6 | 10.6 | 8.808 | 7.795 | 8.9237 | 55 | 2.805 | 32.868 | 1.6763 | 225.8462 | 199.8718 | 228.8136 | 0.11573 | 1.1287 | -22.132
| 385 | Sodų 4, Lazdijai | 39 | 1973 |  | 311.56 | 9.032 | 9.032 | 6.539 | 6.431 | 6.6997 | 51 | 2.601 | 45.732 | 2.3323 | 167.6667 | 164.8974 | 171.7864 | 0.16067 | 0.26867 | -5.268
| 386 | Seinų 22, Lazdijai | 20 | 1986 |  | 886.91 | 5.7 | 5.7 | 4.476 | 4.119 | 4.5558 | 31 | 1.581 | 22.435 | 1.1442 | 223.8 | 205.95 | 227.7908 | 0.079815 | 0.43682 | -8.565
| 387 | Senamiesčio 3, Lazdijai | 20 | 1985 |  | 935.07 | 4.8 | 4.8 | 3.784 | 3.525 | 3.8499 | 25 | 1.275 | 18.63 | 0.95013 | 189.2 | 176.25 | 192.4935 | 0.06587 | 0.32487 | -6.37
| 388 | Vilniaus 3, Lazdijai | 8 | 1962 |  | 1062.36 | 1.861 | 1.861 | 1.741 | 1.504 | 1.7488 | 7 | 0.357 | 2.2 | 0.1122 | 217.625 | 188 | 218.6 | 0.0078 | 0.2448 | -4.8
| 389 | Sodų 10, Lazdijai | 24 | 1972 |  | 652.44 | 2.7 | 2.7 | 1.456 | 1.323 | 1.5372 | 27 | 1.377 | 22.8 | 1.1628 | 60.6667 | 55.125 | 64.05 | 0.0812 | 0.2142 | -4.2
| 390 | M. Gustaičio 3, Lazdijai | 48 | 1957 |  | 799.12 | 1.6 | 1.6 | 0.977 | 0.223 | 1.0176 | 27 | 1.377 | 11.42 | 0.58242 | 20.3542 | 4.6458 | 21.1996 | 0.04058 | 0.79458 | -15.58
| 391 | Montvilos 28, Lazdijai | 9 | 1979 |  | 316.74 | 2.85 | 2.85 | 2.332 | 1.932 | 2.3655 | 18 | 0.918 | 9.5 | 0.4845 | 259.1111 | 214.6667 | 262.8333 | 0.0335 | 0.4335 | -8.5
| 392 | TAIKOS 20, Pakruojis | 8 | iki1992 |  | 362.76 | 1.029 | 1.029 | 0.08 | 0.06 | 0.162 | 19 | 0.969 | 17 | 0.867 | 10 | 7.5 | 20.25 | 0.082 | 0.102 | -2
| 393 | I. Končiaus g. 7, Plungė | 30 | 2000 | 1411.56 | 1411.56 | 6.54 | 6.54 | 4.72 | 4.1159 | 5.0155 | 45 | 2.4242 | 28.3 | 1.5245 | 160 | 137.195 | 167.1826 | 0.29548 | 0.89963 | -16.7
| 394 | A. Jucio g. 47, Plungė | 34 | 1993 | 2047.51 | 2047.51 | 8.04 | 8.04 | 5.44 | 4.4307 | 5.4542 | 67 | 3.6093 | 48 | 2.5858 | 160 | 130.315 | 160.4188 | 0.01424 | 1.0235 | -19
| 395 | S. Banaičio g. 10, Šakiai | 25 | 1987 | 1350.28 | 1350.28 | 6.992 | 6.992 | 4 | 5.156 | 5.2841 | 36 | 1.836 | 33.489 | 1.7079 | 160 | 206.24 | 211.3624 | 1.2841 | 0.12806 | -2.511
| 396 | Nepriklausomybės g. 3, Šakiai | 12 | 1960 | 557.91 | 422.39 | 2.621 | 2.621 | 1.92 | 1.907 | 2.4091 | 14 | 0.714 | 4.155 | 0.21191 | 160 | 158.9167 | 200.7579 | 0.48909 | 0.50209 | -9.845
| 397 | Jaunystės takas 4, Šakiai | 36 | 1984 | 2237.98 | 2237.98 | 9.052 | 9.052 | 5.76 | 5.635 | 7.0771 | 67 | 3.417 | 38.724 | 1.9749 | 160 | 156.5278 | 196.5854 | 1.3171 | 1.4421 | -28.276
| 398 | Vytauto g.38, Šalčininkai | 50 | 1975 | 2570.61 | 2570.61 | 11.761 | 11.761 | 8 | 7.732 | 9.109 | 79 | 4.029 | 52 | 2.652 | 160 | 154.64 | 182.18 | 1.109 | 1.377 | -27
| 399 | A. Mickevičiaus g.1A, Šalčininkai | 20 | 1975 | 1032.29 | 1032.39 | 5.232 | 5.232 | 3.2 | 3.039 | 3.3093 | 43 | 2.193 | 37.7 | 1.9227 | 160 | 151.95 | 165.465 | 0.1093 | 0.2703 | -5.3
| 400 | A. Mickevičiaus g.7, Šalčininkai | 39 | 1975 | 2215.37 | 2215.37 | 11.151 | 11.151 | 6.24 | 6.153 | 6.918 | 98 | 4.998 | 83 | 4.233 | 160 | 157.7692 | 177.3846 | 0.678 | 0.765 | -15
| 401 | A. Mickevičiaus g.2, Šalčininkai | 23 | 1991 | 1210.54 | 1210.54 | 6.602 | 6.602 | 3.68 | 2.93 | 4.409 | 72 | 3.672 | 43 | 2.193 | 160 | 127.3913 | 191.6957 | 0.729 | 1.479 | -29
| 402 | A. Mickevičiaus g.24, Šalčininkai | 49 | 1974 | 2478.85 | 2478.85 | 11.826 | 11.826 | 7.84 | 6.879 | 8.3325 | 97 | 4.947 | 68.5 | 3.4935 | 160 | 140.3878 | 170.051 | 0.4925 | 1.4535 | -28.5
| 403 | Aušros g. 13, Varėna | 10 | renov. | 684.27 | 684.27 | 3.636 | 3.636 | 1.6 | 1.647 | 2.157 | 39 | 1.989 | 29 | 1.479 | 160 | 164.7 | 215.7 | 0.557 | 0.51 | -10
| 404 | Žirmūnų g. 3 (renov.), Vilnius | 61 | 1965 | 2700.04 | 2700.04 | 12.548 | 12.548 | 5.7899 | 5.102 | 6.1274 | 146 | 7.446 | 125.895 | 6.4206 | 94.9171 | 83.6393 | 100.4484 | 0.33741 | 1.0254 | -20.105
| 405 | J.Galvydžio g. 11A, Vilnius | 49 | 2007 | 2531.39 | 2531.39 | 6.319 | 6.319 | 0.6761 | 0.913 | 0.95783 | 106 | 5.406 | 105.121 | 5.3612 | 13.798 | 18.6327 | 19.5475 | 0.28173 | 0.044829 | -0.879
| 406 | J.Franko g. 8, Vilnius | 16 | 2005 | 1150.31 | 1150.31 | 2.37 | 2.37 | 0.10958 | 0.024 | 0.22244 | 46 | 2.346 | 42.109 | 2.1476 | 6.8489 | 1.5 | 13.9026 | 0.11286 | 0.19844 | -3.891
| 407 | M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175 | 34 | 2003 | 2349.59 | 2349.59 | 7.106 | 7.106 | 2.3198 | 2.261 | 2.5587 | 95 | 4.845 | 89.162 | 4.5473 | 68.229 | 66.5 | 75.257 | 0.23895 | 0.29774 | -5.838
| 408 | Žirmūnų g. 131 (renov.), Vilnius | 60 | 1978 | 3663.79 | 3663.79 | 18.428 | 18.428 | 10.1075 | 9.911 | 10.5229 | 167 | 8.517 | 155.002 | 7.9051 | 168.4584 | 165.1833 | 175.3816 | 0.41539 | 0.6119 | -11.998
| 409 | Blindžių g. 7, Vilnius | 28 | 2001 | 2440.53 | 2440.53 | 6.146 | 6.146 | 2.7204 | 1.505 | 2.8914 | 91 | 4.641 | 63.816 | 3.2546 | 97.156 | 53.75 | 103.2637 | 0.17102 | 1.3864 | -27.184
| 410 | V.Pietario g. 7, Vilnius | 36 | 1987 | 2176.88 | 2176.88 | 9.625 | 9.625 | 6.4331 | 6.157 | 6.5925 | 68 | 3.468 | 59.461 | 3.0325 | 178.698 | 171.0278 | 183.1247 | 0.15936 | 0.43549 | -8.539
| 411 | Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36), Vilnius | 35 | iki 1992 | 2212.05 | 2212.05 | 11.578 | 11.578 | 7.1601 | 6.988 | 7.3806 | 90 | 4.59 | 82.301 | 4.1974 | 204.5736 | 199.6571 | 210.8757 | 0.22057 | 0.39265 | -7.699
| 415 | Šviesos g 11 (bt. 41-60), Vilnius | 20 | 1982 | 1071.97 | 1071.97 | 5.262 | 5.262 | 2.8777 | 2.814 | 2.9968 | 48 | 2.448 | 44.416 | 2.2652 | 143.887 | 140.7 | 149.8392 | 0.11904 | 0.18278 | -3.584
| 416 | Šviesos g 14 (bt. 81-100), Vilnius | 20 | 1975 | 1098.2 | 1098.2 | 6.363 | 6.363 | 3.7269 | 3.66 | 3.8585 | 53 | 2.703 | 49.108 | 2.5045 | 186.344 | 183 | 192.9246 | 0.13161 | 0.19849 | -3.892
| 417 | Taikos g. 25, 27, Vilnius | 40 | 1983 | 2186.72 | 2186.72 | 10.597 | 10.597 | 5.4199 | 4.528 | 5.6784 | 119 | 6.069 | 96.443 | 4.9186 | 135.498 | 113.2 | 141.9602 | 0.25849 | 1.1504 | -22.557
| 418 | Gabijos g. 81 (bt. 1-36), Vilnius | 36 | 1986 | 1988.92 | 1988.92 | 11.568 | 11.568 | 6.9815 | 6.417 | 7.2105 | 101 | 5.151 | 85.442 | 4.3575 | 193.93 | 178.25 | 200.2905 | 0.22898 | 0.79346 | -15.558
| 419 | Žemynos g. 25, Vilnius | 32 | 1986 | 1927.93 | 1927.93 | 12.574 | 12.574 | 7.68 | 7.015 | 8.6696 | 109 | 5.559 | 76.556 | 3.9044 | 240 | 219.2188 | 270.9264 | 0.98964 | 1.6546 | -32.444
| 420 | Viršuliškių g. 22, Vilnius | 72 | 1977 | 3773.19 | 3773.19 | 17.552 | 17.552 | 8.6201 | 8.066 | 9.066 | 186 | 9.486 | 166.393 | 8.486 | 119.723 | 112.0278 | 125.9161 | 0.4459 | 0.99996 | -19.607
| 421 | Taikos g. 241, 243, 245, Vilnius | 60 | 1985 | 3133.55 | 3133.55 | 14.958 | 14.958 | 8.2098 | 7.512 | 8.5467 | 146 | 7.446 | 125.711 | 6.4113 | 136.8302 | 125.2 | 142.4457 | 0.33693 | 1.0347 | -20.289
| 422 | Žemynos g. 35, Vilnius | 88 | 1986 | 5195.53 | 5195.53 | 28.16 | 28.16 | 16.9685 | 15.92 | 17.5273 | 240 | 12.24 | 208.485 | 10.6327 | 192.8238 | 180.9091 | 199.1735 | 0.55877 | 1.6073 | -31.515
| 423 | Taikos g. 105, Vilnius | 71 | 1985 | 4324.5 | 4324.5 | 27.493 | 27.493 | 19.3694 | 18.568 | 19.775 | 175 | 8.925 | 151.334 | 7.718 | 272.808 | 261.5211 | 278.5206 | 0.4056 | 1.207 | -23.666
| 424 | S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40), Vilnius | 40 | 1987 | 2155.01 | 2155.01 | 11.8 | 11.8 | 7.5774 | 7.057 | 7.7882 | 93 | 4.743 | 78.6632 | 4.0118 | 189.434 | 176.425 | 194.7044 | 0.21082 | 0.73118 | -14.3368
| 425 | Musninkų g. 7, Vilnius | 60 | 1980 | 3250.97 | 3250.97 | 17.376 | 17.376 | 10.9244 | 9.624 | 11.2465 | 152 | 7.752 | 120.1857 | 6.1295 | 182.074 | 160.4 | 187.4422 | 0.32209 | 1.6225 | -31.8143
| 426 | Antakalnio g. 118, Vilnius | 59 | 1964 | 2642.27 | 2642.27 | 16.868 | 16.868 | 11.0236 | 8.351 | 11.3154 | 167 | 8.517 | 108.875 | 5.5526 | 186.8402 | 141.5424 | 191.786 | 0.2918 | 2.9644 | -58.125
| 427 | Šaltkalvių g. 66, Vilnius | 108 | iki 1992 | 2642.7 | 2642.7 | 21.364 | 21.364 | 13.9328 | 10.552 | 14.3037 | 212 | 10.812 | 138.4368 | 7.0603 | 129.007 | 97.7037 | 132.4419 | 0.37097 | 3.7517 | -73.5632
| 428 | Gelvonų g. 57, Vilnius | 60 | 1981 | 3139.2 | 3139.2 | 19.86 | 19.86 | 10.8073 | 9.609 | 11.2592 | 201 | 10.251 | 168.643 | 8.6008 | 180.121 | 160.15 | 187.6534 | 0.45195 | 1.6502 | -32.357
| 429 | Kanklių g. 10B, Vilnius | 22 | 1981 | 1167.51 | 1167.51 | 5.757 | 5.757 | 3.9059 | 3.717 | 3.9983 | 40 | 2.04 | 34.4841 | 1.7587 | 177.541 | 168.9545 | 181.7414 | 0.092409 | 0.28131 | -5.5159
| 430 | J.Tiškevičiaus g. 6, Vilnius | 4 | 1963 | 150.99 | 150.99 | 0.641 | 0.641 | 0.064156 | 0.029 | 0.092954 | 12 | 0.612 | 10.746 | 0.54805 | 16.039 | 7.25 | 23.2385 | 0.028798 | 0.063954 | -1.254
| 431 | PUTINŲ 24A, Alytus | 21 | 2000 | 1105.27 | 1105.27 | 3.63 | 3.63 | 1.4184 | 1.386 | 1.4889 | 44 | 2.244 | 41.982 | 2.1411 | 67.5422 | 66 | 70.9009 | 0.070532 | 0.10292 | -2.018
| 432 | DARVINO 26 KYBARTAI | 20 | 1990 | 1074.54 | 1074.54 | 5.215 | 5.215 | 3.436 | 2.8802 | 3.4415 | 45.78 | 2.3348 | 34.774 | 1.7735 | 171.798 | 144.011 | 172.0763 | 0.005566 | 0.56131 | -11.006
| 433 | BIRUTES 2 VILKAVIŠKIS | 50 | 1971 | 2564.8 | 2564.8 | 10.901 | 10.901 | 7.694 | 7.484 | 7.7041 | 67 | 3.417 | 62.685 | 3.1969 | 153.881 | 149.68 | 154.0813 | 0.010015 | 0.22006 | -4.315
| 434 | AUŠROS 8 VILKAVISKIS | 39 | 1990 | 2218.03 | 2218.03 | 10.056 | 10.056 | 6.677 | 6.384 | 6.6876 | 72 | 3.672 | 66.047 | 3.3684 | 171.2062 | 163.6923 | 171.477 | 0.010563 | 0.3036 | -5.953
| 435 | PASIENIO 3 KYBARTAI | 37 | 1970 | 1579.46 | 1579.46 | 9.61 | 9.61 | 7.5749 | 6.9779 | 7.5812 | 51.61 | 2.6321 | 39.78 | 2.0288 | 204.7262 | 188.5916 | 204.8978 | 0.006352 | 0.60333 | -11.83
| 436 | K.NAUMIESČIO 9A KYBARTAI | 17 | 1983 | 1153.81 | 1153.81 | 5.038 | 5.038 | 3.7269 | 3.4351 | 3.731 | 31.43 | 1.6029 | 25.627 | 1.307 | 219.2305 | 202.0629 | 219.4719 | 0.004105 | 0.29595 | -5.803
| 437 | VIŠTYČIO 2 VIRBALIS | 8 | 1972 | 440.39 | 440.39 | 1.101 | 1.101 | 0.77613 | 0.66903 | 0.77715 | 8.47 | 0.43197 | 6.35 | 0.32385 | 97.0165 | 83.6287 | 97.1437 | 0.001018 | 0.10812 | -2.12
| 438 | ATEITIES 36 Druskininkai | 52 | 1994 | 3006.49 | 3006.49 | 11.992 | 11.992 | 6.739 | 4.036 | 6.739 | 156 | 7.956 | 103 | 5.253 | 129.596 | 77.6154 | 129.5962 | 8e-06 | 2.703 | -53
| 439 | ATEITIES 14 Druskininkai | 50 | 1985 | 3248.27 | 3248.27 | 12.618 | 12.618 | 8.028 | 6.6 | 8.028 | 118 | 6.018 | 90 | 4.59 | 160.56 | 132 | 160.56 | 0 | 1.428 | -28
| 442 | ATEITIES 16 Druskininkai | 37 | 1986 | 2244.37 | 2244.37 | 10.315 | 10.315 | 6.592 | 5.929 | 6.592 | 86 | 4.386 | 73 | 3.723 | 178.162 | 160.2432 | 178.1622 | 6e-06 | 0.663 | -13
| 443 | VEISIEJŲ 9 Druskininkai | 38 | 1987 | 2284.84 | 2284.84 | 10.734 | 10.734 | 6.654 | 5.9925 | 6.654 | 92.97 | 4.7415 | 80 | 4.08 | 175.1051 | 157.6982 | 175.1053 | 8e-06 | 0.66147 | -12.97
IV. Daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklio rodmenis; | 444 | V.Kudirkos 6 Naujoji Akmenė | 48 | iki1992 | 1897.11 | 1897.11 | 2.85 | 2.85 | 0.42 | 0.80131 | 1.7609 | 37 | 2.0487 | 19.67 | 1.0891 | 8.75 | 16.694 | 36.6848 | 1.3409 | 0.95956 | -17.33
| 445 | Respublikos12 Naujoji Akmenė | 90 | iki1992 | 4539.65 | 4539.65 | 15.88 | 15.88 | 10.34 | 10.9942 | 11.1445 | 91 | 4.8858 | 88.2 | 4.7355 | 114.8889 | 122.1579 | 123.8282 | 0.80454 | 0.15033 | -2.8
| 446 | Pergalės 5 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 5.337 | 5.337 | 3.492 | 3.654 | 3.654 | 33 | 1.683 | 33 | 1.683 | 174.6 | 182.7 | 182.7 | 0.162 | 0 | 0
| 447 | Trakų 21 Elektrėnai | 40 |  |  |  | 10.486 | 10.486 | 6.856 | 7.681 | 7.681 | 55 | 2.805 | 55 | 2.805 | 171.4 | 192.025 | 192.025 | 0.825 | 0 | 0
| 448 | Trakų 29 Elektrėnai | 20 |  |  |  | 6.601 | 6.601 | 3.496 | 4.306 | 4.306 | 45 | 2.295 | 45 | 2.295 | 174.8 | 215.3 | 215.3 | 0.81 | 0 | 0
| 449 | Sodų 16(1) Elektrėnai | 60 |  |  |  | 15.75 | 15.75 | 11.259 | 11.67 | 11.67 | 80 | 4.08 | 80 | 4.08 | 187.65 | 194.5 | 194.5 | 0.411 | 0 | 0
| 450 | Gedimino g. 98, Kaišiadorys | 36 | iki 1992 m. | 2323.47 | 2323.47 | 11.514 | 11.514 | 5.76 | 7.3878 | 8.3777 | 79 | 4.1262 | 60.048 | 3.1363 | 160 | 205.2175 | 232.7137 | 2.6177 | 0.98986 | -18.952
| 451 | Gedimino g. 100, Kaišiadorys | 25 | iki 1992 m. | 1411.99 | 1411.99 | 7.866 | 7.866 | 4 | 4.9933 | 5.6723 | 55 | 2.8727 | 42 | 2.1937 | 160 | 199.734 | 226.8936 | 1.6723 | 0.67899 | -13
| 452 | Naujakurių g. 68 renov. Kaunas | 57 | 1992 | 3577.58 | 3513.44 | 13.23 | 13.23 | 4.169 | 8.64 | 7.4538 | 90 | 4.59 | 110.7617 | 5.7762 | 73.1406 | 151.5789 | 130.7681 | 3.2848 | -1.1862 | 26.2998
| 453 | Taikos pr. 82 (bt31-50) Kaunas | 20 | 1986 | 1262.74 | 1262.74 | 6.04 | 6.04 | 3.2 | 4.714 | 3.4846 | 26 | 1.326 | 49 | 2.5554 | 160 | 235.7 | 174.2325 | 0.28465 | -1.2294 | 25.45
| 454 | Tiesos 8 (RENOVUOTAS), Lazdijai | 20 | 1993 |  | 1238.61 | 3.96 | 3.96 | 2.242 | 2.43 | 2.3535 | 30 | 1.53 | 31.5 | 1.6065 | 112.1 | 121.5 | 117.675 | 0.1115 | -0.0765 | 1.5
| 455 | Dzūkų 15, Lazdijai | 40 | 1992 |  | 2247.83 | 11.1 | 11.1 | 7.685 | 8.295 | 7.9061 | 55 | 2.805 | 62.625 | 3.1939 | 192.125 | 207.375 | 197.6531 | 0.22112 | -0.38888 | 7.625
| 456 | M. Gustaičio 2, Lazdijai | 39 | 1982 |  | 2173.87 | 8.931 | 8.931 | 6.018 | 6.33 | 6.2058 | 51 | 2.601 | 53.436 | 2.7252 | 154.3077 | 162.3077 | 159.1222 | 0.18776 | -0.12424 | 2.436
| 457 | V.BURBOS 4 (renov.), Mažeikiai | 32 | iki 1992 | 1417.51 | 1417.51 | 3.05 | 3.05 | 1.61 | 3.05 | 1.6118 |  | 0 | 28.2 | 1.4382 | 50.3125 | 95.3125 | 50.3687 | 0.0018 | -1.4382 | 28.2
| 458 | Sodų g.10-ojo NSB (renov.), Mažeikiai | 100 | iki 1992 | 4428.23 | 4428.23 | 14.133 | 14.133 | 7.09 | 14.133 | 7.0914 |  | 0 | 138.07 | 7.0416 | 70.9 | 141.33 | 70.9143 | 0.00143 | -7.0416 | 138.07
| 459 | Gamyklos g.15-ojo NSB (renov.), Mažeikiai | 76 | iki 1992 | 3987.52 | 3987.52 | 12.53 | 12.53 | 5.95 | 12.53 | 5.951 |  | 0 | 129 | 6.579 | 78.2895 | 164.8684 | 78.3026 | 0.001 | -6.579 | 129
| 460 | NAFTININKŲ 2 (renov.), Mažeikiai | 74 | iki 1992 | 4063.95 | 4063.95 | 11.7 | 11.7 | 6.82 | 11.7 | 6.855 |  | 0 | 95 | 4.845 | 92.1622 | 158.1081 | 92.6351 | 0.035 | -4.845 | 95
| 461 | MINDAUGO 13 (renov.), Mažeikiai | 28 | iki 1992 | 1539.28 | 1539.28 | 4.141 | 4.141 | 2.65 | 4.141 | 2.6472 |  | 0 | 29.29 | 1.4938 | 94.6429 | 147.8929 | 94.5432 | -0.00279 | -1.4938 | 29.29
| 462 | P.VILEIŠIO 6 (renov.), Mažeikiai | 44 | iki 1992 | 1876.15 | 1876.15 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 5.8 | 4.2394 |  | 0 | 30.6 | 1.5606 | 95.4545 | 131.8182 | 96.35 | 0.0394 | -1.5606 | 30.6
| 463 | V.BURBOS 5 (renov.), Mažeikiai | 24 | iki 1992 | 1107.36 | 1107.36 | 3.799 | 3.799 | 2.39 | 3.799 | 2.3934 |  | 0 | 27.56 | 1.4056 | 99.5833 | 158.2917 | 99.7267 | 0.00344 | -1.4056 | 27.56
| 464 | NAFTININKŲ 16 (renov.), Mažeikiai | 44 | iki 1992 | 2361.19 | 2361.19 | 6.75 | 6.75 | 4.4 | 6.75 | 4.404 |  | 0 | 46 | 2.346 | 100 | 153.4091 | 100.0909 | 0.004 | -2.346 | 46
| 465 | Ventos g. 31-ojo NSB (renov.), Mažeikiai | 55 | iki 1992 | 2510.99 | 2510.99 | 10.625 | 10.625 | 5.64 | 10.625 | 5.6423 |  | 0 | 97.7 | 4.9827 | 102.5455 | 193.1818 | 102.5873 | 0.0023 | -4.9827 | 97.7
| 466 | SODŲ 9 (renov.), Mažeikiai | 102 | iki 1992 | 4426.48 | 4426.48 | 17.997 | 17.997 | 10.68 | 17.997 | 10.6836 |  | 0 | 143.4 | 7.3134 | 104.7059 | 176.4412 | 104.7412 | 0.0036 | -7.3134 | 143.4
| 467 | GAMYKLOS 3 (renov.), Mažeikiai | 75 | iki 1992 | 3992.51 | 3992.51 | 13.4 | 13.4 | 7.9 | 13.4 | 7.8818 |  | 0 | 108.2 | 5.5182 | 105.3333 | 178.6667 | 105.0907 | -0.0182 | -5.5182 | 108.2
| 468 | GAMYKLOS 6 (renov.), Mažeikiai | 75 | iki 1992 | 4007.07 | 4007.07 | 13.4 | 13.4 | 8.1 | 13.4 | 8.096 |  | 0 | 104 | 5.304 | 108 | 178.6667 | 107.9467 | -0.004 | -5.304 | 104
| 469 | P.VILEIŠIO 2 (renov.), Mažeikiai | 53 | iki 1992 | 2517.62 | 2517.62 | 8.117 | 8.117 | 5.77 | 8.117 | 5.771 |  | 0 | 46 | 2.346 | 108.8679 | 153.1509 | 108.8868 | 0.001 | -2.346 | 46
| 470 | VYŠNIŲ 42 (renov.), Mažeikiai | 22 | iki 1992 | 1131.55 | 1131.55 | 4.05 | 4.05 | 2.58 | 4.05 | 2.5843 |  | 0 | 28.74 | 1.4657 | 117.2727 | 184.0909 | 117.4664 | 0.00426 | -1.4657 | 28.74
| 471 | Vasario 16-osios g.7-ojo (renov.), Mažeikiai | 23 | iki 1992 | 1109.31 | 1109.31 | 4.44 | 4.44 | 2.76 | 4.44 | 2.757 |  | 0 | 33 | 1.683 | 120 | 193.0435 | 119.8696 | -0.003 | -1.683 | 33
| 472 | MINDAUGO 2 (renov.), Mažeikiai | 31 | iki 1992 | 1426.85 | 1426.85 | 5.41 | 5.41 | 3.73 | 5.41 | 3.727 |  | 0 | 33 | 1.683 | 120.3226 | 174.5161 | 120.2258 | -0.003 | -1.683 | 33
| 473 | LAISVĖS 224 (renov.), Mažeikiai | 21 | iki 1992 | 960.56 | 960.56 | 4.195 | 4.195 | 2.56 | 4.195 | 2.563 |  | 0 | 32 | 1.632 | 121.9048 | 199.7619 | 122.0476 | 0.003 | -1.632 | 32
| 474 | ŽEMAITIJOS 3 (renov.), Mažeikiai | 100 | iki 1992 | 4420.67 | 4420.67 | 18.142 | 18.142 | 12.28 | 18.142 | 12.277 |  | 0 | 115 | 5.865 | 122.8 | 181.42 | 122.77 | -0.003 | -5.865 | 115
| 475 | GAMYKLOS 25 (renov.), Mažeikiai | 45 | iki 1992 | 2320.35 | 2320.35 | 8.25 | 8.25 | 5.55 | 8.25 | 5.547 |  | 0 | 53 | 2.703 | 123.3333 | 183.3333 | 123.2667 | -0.003 | -2.703 | 53
| 476 | STOTIES 8 (renov.), Mažeikiai | 24 | iki 1992 | 1127.22 | 1127.22 | 4.46 | 4.46 | 2.967 | 4.46 | 2.981 |  | 0 | 29 | 1.479 | 123.625 | 185.8333 | 124.2083 | 0.014 | -1.479 | 29
| 477 | TYLIOJI 34, Mažeikiai | 30 | iki 1992 | 1511.89 | 1511.89 | 7.615 | 7.615 | 4.86 | 7.615 | 4.861 |  | 0 | 54 | 2.754 | 162 | 253.8333 | 162.0333 | 0.001 | -2.754 | 54
| 478 | JUODPELKIO 10, Mažeikiai | 24 | iki 1992 | 1212.29 | 1212.29 | 5.87 | 5.87 | 3.93 | 5.87 | 3.932 |  | 0 | 38 | 1.938 | 163.75 | 244.5833 | 163.8333 | 0.002 | -1.938 | 38
| 479 | Pavenčių g.31-ojo NSB, Mažeikiai | 20 | iki 1992 | 1514.56 | 1514.56 | 5.786 | 5.786 | 3.59 | 5.786 | 3.593 |  | 0 | 43 | 2.193 | 179.5 | 289.3 | 179.65 | 0.003 | -2.193 | 43
| 480 | BAŽNYČIOS 21, Mažeikiai | 20 | iki 1992 | 1145.04 | 1145.04 | 5.64 | 5.64 | 3.6 | 5.64 | 3.6 |  | 0 | 40 | 2.04 | 180 | 282 | 180 | 0 | -2.04 | 40
| 481 | ŽEMAITIJOS 63, Mažeikiai | 22 | iki 1992 | 1181.71 | 1181.71 | 5.573 | 5.573 | 4.25 | 5.573 | 4.247 |  | 0 | 26 | 1.326 | 193.1818 | 253.3182 | 193.0455 | -0.003 | -1.326 | 26
| 482 | M.DAUKŠOS 34, Mažeikiai | 30 | iki 1992 | 1994.48 | 1994.48 | 8.97 | 8.97 | 6.22 | 8.97 | 6.216 |  | 0 | 54 | 2.754 | 207.3333 | 299 | 207.2 | -0.004 | -2.754 | 54
| 483 | PAVASARIO 16, Mažeikiai | 30 | iki 1992 | 1936.55 | 1936.55 | 9.4 | 9.4 | 6.75 | 9.4 | 6.748 |  | 0 | 52 | 2.652 | 225 | 313.3333 | 224.9333 | -0.002 | -2.652 | 52
| 484 | M.Daukšos g.36-ojo NSB, Mažeikiai | 30 | iki 1992 | 1906.41 | 1906.41 | 10.265 | 10.265 | 7.51 | 10.265 | 7.511 |  | 0 | 54 | 2.754 | 250.3333 | 342.1667 | 250.3667 | 0.001 | -2.754 | 54
| 485 | PAVASARIO 47, Mažeikiai | 36 | iki 1992 | 2262.51 | 2262.51 | 14.11 | 14.11 | 11.82 | 14.11 | 11.8226 |  | 0 | 44.85 | 2.2873 | 328.3333 | 391.9444 | 328.4069 | 0.00265 | -2.2873 | 44.85
| 486 | ŽEMAITIJOS 18, Mažeikiai | 93 | iki 1992 | 3290.64 | 3290.64 | 6.299 | 6.299 | 2.47 | 6.299 | 2.474 |  | 0 | 75 | 3.825 | 26.5591 | 67.7312 | 26.6022 | 0.004 | -3.825 | 75
| 487 | SODŲ 11, Mažeikiai | 109 | iki 1992 | 2560.75 | 2560.75 | 21.42 | 21.42 | 18.26 | 21.42 | 18.258 |  | 0 | 62 | 3.162 | 167.5229 | 196.5138 | 167.5046 | -0.002 | -3.162 | 62
| 488 | VENTOS 33, Mažeikiai | 54 | iki 1992 | 2392.67 | 2392.67 | 13.45 | 13.45 | 9.53 | 13.45 | 9.5306 |  | 0 | 76.85 | 3.9193 | 176.4815 | 249.0741 | 176.4935 | 0.00065 | -3.9193 | 76.85
| 489 | VASARIO 16-OSIOS 8, Mažeikiai | 12 | iki 1992 | 540.32 | 540.32 | 2.77 | 2.77 | 2.46 | 2.77 | 2.464 |  | 0 | 6 | 0.306 | 205 | 230.8333 | 205.3333 | 0.004 | -0.306 | 6
| 490 | P.MAŠIOTO 63, Pakruojis | 30 | iki1992 |  | 1588.44 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | 5.4254 | 5.4254 | 44.6 | 2.2746 | 44.6 | 2.2746 | 160 | 180.8467 | 180.8467 | 0.6254 | 0 | 0
| 491 | KRUOJOS 4, Pakruojis | 18 | iki1992 |  | 910.35 | 5 | 5 | 2.88 | 3.878 | 3.929 | 22 | 1.122 | 21 | 1.071 | 160 | 215.4444 | 218.2778 | 1.049 | 0.051 | -1
| 492 | VASARIO 16-SIOS-13, Pakruojis | 16 | iki1992 |  | 510.88 | 1.235 | 1.235 | 0.16 | 0.47 | 0.3425 | 15 | 0.765 | 17.5 | 0.8925 | 10 | 29.375 | 21.4063 | 0.1825 | -0.1275 | 2.5
| 493 | V.DIDŽIOJO 63A, Pakruojis | 7 | iki1992 |  | 331.31 | 1.742 | 1.742 | 1.12 | 1.232 | 1.538 | 10 | 0.51 | 4 | 0.204 | 160 | 176 | 219.7143 | 0.418 | 0.306 | -6
| 494 | L.GIROS 8, Pakruojis | 38 | iki1992 |  | 1229.17 | 7.787 | 7.787 | 6.08 | 6.971 | 5.6802 | 16 | 0.816 | 41.31 | 2.1068 | 160 | 183.4474 | 149.4787 | -0.39981 | -1.2908 | 25.31
| 495 | TAIKOS 30, Pakruojis | 12 | iki1992 |  | 616.07 | 3.39 | 3.39 | 1.92 | 2.217 | 2.217 | 23 | 1.173 | 23 | 1.173 | 160 | 184.75 | 184.75 | 0.297 | 0 | 0
| 496 | MINDAUGO 6, Pakruojis | 19 | iki1992 |  | 981.33 | 4.728 | 4.728 | 3.04 | 3.555 | 3.759 | 23 | 1.173 | 19 | 0.969 | 160 | 187.1053 | 197.8421 | 0.719 | 0.204 | -4
| 497 | P.MASIOTO 65, Pakruojis | 20 | iki1992 |  | 1634.6 | 5.48 | 5.48 | 3.2 | 3.848 | 3.95 | 32 | 1.632 | 30 | 1.53 | 160 | 192.4 | 197.5 | 0.75 | 0.102 | -2
| 498 | MAŽOJI 1, Pakruojis | 9 | iki1992 |  | 365.77 | 2.16 | 2.16 | 1.44 | 1.803 | 1.854 | 7 | 0.357 | 6 | 0.306 | 160 | 200.3333 | 206 | 0.414 | 0.051 | -1
| 499 | KESTUCIO 2 | 6 | iki1992 |  | 228.35 | 1.51 | 1.51 | 0.96 | 1.255 | 1.255 | 5 | 0.255 | 5 | 0.255 | 160 | 209.1667 | 209.1667 | 0.295 | 0 | 0
| 500 | Statybininkų g. 11, Panevėžys | 75 | iki 1992 | 2333.85 | 2333.85 | 15.65 | 15.65 | 7.2 | 9.0619 | 9.6022 | 124 | 6.5881 | 113.83 | 6.0478 | 96 | 120.8251 | 128.0295 | 2.4022 | 0.54033 | -10.17
| 501 | Kosmonautų g. 11, Panevėžys | 76 | iki 1992 | 3969.65 | 3969.65 | 19.8 | 19.8 | 12 | 12.8931 | 12.9234 | 130 | 6.9069 | 129.43 | 6.8766 | 157.8947 | 169.6461 | 170.0445 | 0.92338 | 0.030284 | -0.57
| 502 | Dainavos g. 8, Panevėžys | 40 | iki 1992 | 2213.21 | 2213.21 | 10.67 | 10.67 | 6.4 | 6.9509 | 6.9876 | 70 | 3.7191 | 69.31 | 3.6824 | 160 | 173.7725 | 174.689 | 0.58756 | 0.03666 | -0.69
| 503 | Ukmergės g. 47A, Panevėžys | 16 | iki 1992 | 1475.2 | 1475.2 | 4.81 | 4.81 | 2.48 | 2.9505 | 2.9505 | 35 | 1.8595 | 35 | 1.8595 | 155 | 184.4031 | 184.4031 | 0.47045 | 0 | 0
| 504 | Dariaus ir Girėno g. 27, Panevėžys | 46 | iki 1992 | 2347.13 | 2347.13 | 12.42 | 12.42 | 7.2 | 7.8508 | 8.6345 | 86 | 4.5692 | 71.25 | 3.7855 | 156.5217 | 170.67 | 187.7063 | 1.4345 | 0.78367 | -14.75
| 505 | Projektuotojų g. 12, Panevėžys | 79 | iki 1992 | 3971.14 | 3971.14 | 21.13 | 21.13 | 12 | 13.2136 | 13.3162 | 149 | 7.9164 | 147.07 | 7.8138 | 151.8987 | 167.2611 | 168.5591 | 1.3162 | 0.10254 | -1.93
| 506 | Klaipėdos g. 132, Panevėžys | 47 | iki 1992 | 2893.5 | 2893.5 | 12.92 | 12.92 | 7.52 | 8.9352 | 8.3551 | 75 | 3.9847 | 85.92 | 4.5649 | 160 | 190.1117 | 177.7675 | 0.83507 | -0.58018 | 10.92
| 507 | Marijonų g. 39, Panevėžys | 16 | iki 1992 | 939.96 | 872.36 | 4.39 | 4.39 | 2.33 | 2.9555 | 2.9911 | 27 | 1.4345 | 26.33 | 1.3989 | 145.625 | 184.7181 | 186.9429 | 0.66109 | 0.035597 | -0.67
| 508 | Klaipėdos g. 85, Panevėžys | 45 | iki 1992 | 2541.61 | 2541.61 | 13.39 | 13.39 | 7.04 | 8.5552 | 8.8543 | 91 | 4.8348 | 85.37 | 4.5357 | 156.4444 | 190.1149 | 196.762 | 1.8143 | 0.29912 | -5.63
| 509 | Margirio g. 3, Panevėžys | 77 | iki 1992 | 3996.29 | 3757.35 | 23.4 | 23.4 | 12.24 | 16.7056 | 17.5238 | 126 | 6.6944 | 110.6 | 5.8762 | 158.961 | 216.9561 | 227.5821 | 5.2838 | 0.8182 | -15.4
| 510 | Vytauto skg. 12, Zarasai | 34 | iki 1992 | 1183.53 | 1183.53 | 8.85 | 8.85 | 4.84 | 6.8842 | 7.8512 | 37 | 1.9658 | 18.8 | 0.99884 | 142.3529 | 202.4762 | 230.9164 | 3.0112 | 0.96697 | -18.2
| 511 | Dainavos g. 29, Panevėžys | 77 | iki 1992 | 4066.05 | 4066.05 | 26.02 | 26.02 | 12.32 | 17.9974 | 18.5669 | 151 | 8.0226 | 140.28 | 7.4531 | 160 | 233.7321 | 241.1289 | 6.2469 | 0.56955 | -10.72
| 512 | Marijonų g. 41, Panevėžys | 13 | iki 1992 | 955.66 | 646.5 | 4.11 | 4.11 | 2.01 | 2.6755 | 3.2025 | 27 | 1.4345 | 17.08 | 0.90746 | 154.6154 | 205.8069 | 246.3492 | 1.1925 | 0.52705 | -9.92
| 513 | Kosmonautų g. 3, Panevėžys | 77 | iki 1992 | 4025.07 | 4025.07 | 25.71 | 25.71 | 12.32 | 17.7936 | 19.7722 | 149 | 7.9164 | 111.76 | 5.9378 | 160 | 231.0861 | 256.7817 | 7.4522 | 1.9786 | -37.24
| 514 | I. Končiaus g. 7A, Plungė | 30 | 2007 | 1423.9 | 1423.9 | 5.85 | 5.85 | 2.4 | 2.941 | 2.4023 | 54 | 2.909 | 64 | 3.4477 | 80 | 98.034 | 80.0773 | 0.00232 | -0.5387 | 10
| 515 | Gandingos g. 16, Plungė | 44 | 1997 | 2895.9 | 2895.9 | 12.73 | 12.73 | 7.04 | 7.681 | 6.61 | 99 | 5.049 | 120 | 6.12 | 160 | 174.5682 | 150.2273 | -0.43 | -1.071 | 21
| 516 | V. Mačernio g. 8, Plungė | 85 | 1970 | 3839.76 | 3839.76 | 21.41 | 21.41 | 13.6 | 14.0298 | 15.4843 | 137 | 7.3802 | 110 | 5.9257 | 160 | 165.0566 | 182.1682 | 1.8843 | 1.4545 | -27
| 517 | I. Končiaus g. 8, Plungė | 37 | 1994 | 1808.75 | 1808.75 | 9.66 | 9.66 | 5.84 | 6.3739 | 5.8352 | 61 | 3.2861 | 71 | 3.8248 | 160 | 172.2684 | 157.7089 | -0.00477 | -0.5387 | 10
| 518 | Algirdo 29, Raseiniai | 35 | 1993 | 2275.22 | 2275.22 | 9.88 | 9.88 | 5.6 | 6.412 | 6.565 | 68 | 3.468 | 65 | 3.315 | 160 | 183.2 | 187.5714 | 0.965 | 0.153 | -3
| 519 | Dubysos 1, Raseiniai | 40 | 1975 | 2260.97 | 2260.97 | 9.297 | 9.297 | 6.4 | 6.951 | 7.257 | 46 | 2.346 | 40 | 2.04 | 160 | 173.775 | 181.425 | 0.857 | 0.306 | -6
| 520 | V. Grybo 16, Raseiniai | 20 | 1985 | 1063.32 | 1063.32 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.021 | 3.868 | 29 | 1.479 | 32 | 1.632 | 160 | 201.05 | 193.4 | 0.668 | -0.153 | 3
| 521 | Verdėlupio 15(2), Raseiniai | 10 | 1987 | 586.09 | 586.09 | 3.2 | 3.2 | 1.47 | 2.537 | 2.435 | 13 | 0.663 | 15 | 0.765 | 160 | 253.7 | 243.5 | 0.965 | -0.102 | 2
| 522 | Verdėlupio 19(2), Raseiniai | 20 | 1988 | 1100.85 | 1100.85 | 6.1 | 6.1 | 2.95 | 4.264 | 4.264 | 36 | 1.836 | 36 | 1.836 | 160 | 213.2 | 213.2 | 1.314 | 0 | 0
| 523 | Vasario 16-os g. 9, Šakiai | 5 | 1949 | 260.34 | 260.34 | 1.178 | 1.178 | 0.8 | 0.668 | 0.77 | 10 | 0.51 | 8 | 0.408 | 160 | 133.6 | 154 | -0.03 | 0.102 | -2
| 524 | Vytauto g. 19, Šakiai | 39 | 1980 | 1888.23 | 1888.23 | 10.271 | 10.271 | 6.24 | 7.466 | 8.1349 | 55 | 2.805 | 41.884 | 2.1361 | 160 | 191.4359 | 208.5876 | 1.8949 | 0.66892 | -13.116
| 525 | Bažnyčios g. 15, Šakiai | 8 | 1962 | 372.35 | 273.55 | 2.007 | 2.007 | 1.28 | 1.548 | 1.6101 | 9 | 0.459 | 7.782 | 0.39688 | 160 | 193.5 | 201.2648 | 0.33012 | 0.062118 | -1.218
| 526 | V. Kudirkos g. 41, Šakiai | 12 | 1963 | 538.22 | 497.34 | 2.808 | 2.808 | 1.92 | 1.992 | 2.4098 | 16 | 0.816 | 7.807 | 0.39816 | 160 | 166 | 200.8202 | 0.48984 | 0.41784 | -8.193
| 527 | Draugystės takas 8, Šakiai | 18 | 1982 | 1048.75 | 1048.75 | 4.718 | 4.718 | 2.88 | 3.392 | 3.6145 | 26 | 1.326 | 21.637 | 1.1035 | 160 | 188.4444 | 200.8063 | 0.73451 | 0.22251 | -4.363
| 528 | V. Kudirkos g. 92, Šakiai | 20 | 1976 | 951.69 | 951.69 | 5.059 | 5.059 | 3.2 | 3.886 | 3.988 | 23 | 1.173 | 21 | 1.071 | 160 | 194.3 | 199.4 | 0.788 | 0.102 | -2
| 529 | S. Banaičio g. 4, Šakiai | 55 | 1985 | 2678.78 | 2678.78 | 14.268 | 14.268 | 8.8 | 12.483 | 10.4711 | 35 | 1.785 | 74.45 | 3.7969 | 160 | 226.9636 | 190.3827 | 1.6711 | -2.0119 | 39.45
| 530 | Šaulių g. 26, Šakiai | 4 | 1950 | 193.31 | 193.31 | 2.477 | 2.477 | 0.64 | 1.712 | 1.763 | 15 | 0.765 | 14 | 0.714 | 160 | 428 | 440.75 | 1.123 | 0.051 | -1
| 531 | Šaulių g. 22, Šakiai | 3 | 1988 | 167.31 | 167.31 | 1.086 | 1.086 | 0.48 | 0.933 | 0.92127 | 3 | 0.153 | 3.23 | 0.16473 | 160 | 311 | 307.09 | 0.44127 | -0.01173 | 0.23
| 532 | Šaulių g. 12, Šakiai | 6 | 1985 | 230.55 | 230.55 | 1.854 | 1.854 | 0.96 | 1.701 | 1.65 | 3 | 0.153 | 4 | 0.204 | 160 | 283.5 | 275 | 0.69 | -0.051 | 1
| 533 | V. Kudirkos g. 43, Šakiai | 4 | 1978 | 571.25 | 571.25 | 1.189 | 1.189 | 0.64 | 1.087 | 1.036 | 2 | 0.102 | 3 | 0.153 | 160 | 271.75 | 259 | 0.396 | -0.051 | 1
| 534 | V. Kudirkos g. 53, Šakiai | 6 | 1948 | 301.55 | 250.99 | 1.116 | 1.116 | 0.8 | 0.963 | 1.0065 | 3 | 0.153 | 2.148 | 0.10955 | 133.3333 | 160.5 | 167.742 | 0.20645 | 0.043452 | -0.852
| 535 | Jaunystės takas 5, Šakiai | 27 | 1986 | 1577.48 | 1577.48 | 7.323 | 7.323 | 4.32 | 4.773 | 6.4581 | 50 | 2.55 | 16.958 | 0.86486 | 160 | 176.7778 | 239.1904 | 2.1381 | 1.6851 | -33.042
| 536 | V. Kudirkos g. 80, Šakiai | 36 | 1968 | 1531.52 | 1531.52 | 10.53 | 10.53 | 5.76 | 8.337 | 8.5749 | 43 | 2.193 | 38.336 | 1.9551 | 160 | 231.5833 | 238.1907 | 2.8149 | 0.23786 | -4.664
| 537 | V. Kudirkos g. 39, Šakiai | 12 | 1964 | 539.13 | 495.17 | 3.136 | 3.136 | 1.92 | 2.473 | 2.779 | 13 | 0.663 | 7 | 0.357 | 160 | 206.0833 | 231.5833 | 0.859 | 0.306 | -6
| 538 | A. Mickevičiaus g.1, Šalčininkai | 40 | 1975 | 2232.09 | 2232.09 | 11.511 | 11.511 | 6.4 | 7.227 | 7.992 | 84 | 4.284 | 69 | 3.519 | 160 | 180.675 | 199.8 | 1.592 | 0.765 | -15
| 539 | A. Mickevičiaus g.17A, Šalčininkai | 20 | 1987 | 1032.37 | 1032.37 | 5.747 | 5.747 | 3.2 | 3.707 | 4.013 | 40 | 2.04 | 34 | 1.734 | 160 | 185.35 | 200.65 | 0.813 | 0.306 | -6
| 540 | Mokyklos g.17, Šalčininkai | 44 | 1970 | 2033.99 | 2033.99 | 11.811 | 11.811 | 7.04 | 8.394 | 8.802 | 67 | 3.417 | 59 | 3.009 | 160 | 190.7727 | 200.0455 | 1.762 | 0.408 | -8
| 541 | Vilniaus g.26, Šalčininkai | 18 | 1984 | 900.66 | 900.66 | 4.823 | 4.823 | 2.88 | 3.395 | 3.038 | 28 | 1.428 | 35 | 1.785 | 160 | 188.6111 | 168.7778 | 0.158 | -0.357 | 7
| 542 | Vilniaus g.26B, Šalčininkai | 20 | 1985 | 1056.3 | 1056.3 | 5.334 | 5.334 | 3.2 | 3.243 | 3.702 | 41 | 2.091 | 32 | 1.632 | 160 | 162.15 | 185.1 | 0.502 | 0.459 | -9
| 543 | A. Mickevičiaus g.8, Šalčininkai | 31 | 1989 | 1601.08 | 1601.08 | 8.388 | 8.388 | 4.96 | 5.736 | 5.736 | 52 | 2.652 | 52 | 2.652 | 160 | 185.0323 | 185.0323 | 0.776 | 0 | 0
| 544 | J. Sniadeckio g.21/1, Šalčininkai | 30 | 1982 | 1596.18 | 1596.18 | 8.392 | 8.392 | 4.8 | 5.128 | 5.9695 | 64 | 3.264 | 47.5 | 2.4225 | 160 | 170.9333 | 198.9833 | 1.1695 | 0.8415 | -16.5
| 545 | Mokyklos g.19, Šalčininkai | 36 | 1972 | 1745.13 | 1745.13 | 9.734 | 9.734 | 5.76 | 6.47 | 7.643 | 64 | 3.264 | 41 | 2.091 | 160 | 179.7222 | 212.3056 | 1.883 | 1.173 | -23
| 546 | Vilniaus g.11, Šalčininkai | 30 | 1990 | 1619.42 | 1619.42 | 9.724 | 9.724 | 4.8 | 4.981 | 6.103 | 93 | 4.743 | 71 | 3.621 | 160 | 166.0333 | 203.4333 | 1.303 | 1.122 | -22
| 547 | Mokyklos g.23, Šalčininkai | 15 | 1984 | 828.98 | 828.98 | 4.437 | 4.437 | 2.4 | 2.601 | 3.009 | 36 | 1.836 | 28 | 1.428 | 160 | 173.4 | 200.6 | 0.609 | 0.408 | -8
| 548 | Vytauto g.33, Šalčininkai | 45 | 1980 | 2298 | 2298 | 12.157 | 12.157 | 7.2 | 7.72 | 8.281 | 87 | 4.437 | 76 | 3.876 | 160 | 171.5556 | 184.0222 | 1.081 | 0.561 | -11
| 549 | Šalčios g.7, Šalčininkai | 24 | 1986 | 1503.04 | 1503.04 | 9.463 | 9.463 | 3.84 | 5.842 | 7.831 | 71 | 3.621 | 32 | 1.632 | 160 | 243.4167 | 326.2917 | 3.991 | 1.989 | -39
| 550 | Šalčios g.8, Šalčininkai | 12 | 1987 | 651.44 | 651.44 | 4.89 | 4.89 | 1.92 | 2.748 | 3.054 | 42 | 2.142 | 36 | 1.836 | 160 | 229 | 254.5 | 1.134 | 0.306 | -6
| 551 | Vilniaus g.45/1, Šalčininkai | 17 | 1974 | 827.36 | 827.36 | 4.306 | 4.306 | 2.72 | 2.929 | 3.184 | 27 | 1.377 | 22 | 1.122 | 160 | 172.2941 | 187.2941 | 0.464 | 0.255 | -5
| 552 | Vilniaus g.45/2, Šalčininkai | 19 | 1974 | 899.46 | 899.46 | 4.97 | 4.97 | 3.04 | 3.491 | 3.746 | 29 | 1.479 | 24 | 1.224 | 160 | 183.7368 | 197.1579 | 0.706 | 0.255 | -5
| 553 | Vilniaus g.45/3, Šalčininkai | 20 | 1974 | 948.51 | 948.51 | 5.614 | 5.614 | 3.2 | 3.217 | 3.982 | 47 | 2.397 | 32 | 1.632 | 160 | 160.85 | 199.1 | 0.782 | 0.765 | -15
| 554 | A. Mickevičiaus g.5, Šalčininkai | 20 | 1975 | 1032.89 | 1032.89 | 5.33 | 5.33 | 3.2 | 3.341 | 3.953 | 39 | 1.989 | 27 | 1.377 | 160 | 167.05 | 197.65 | 0.753 | 0.612 | -12
| 555 | Mokyklos g.27, Šalčininkai | 10 | 1983 | 681.36 | 681.36 | 2.58 | 2.58 | 1.6 | 2.019 | 1.968 | 11 | 0.561 | 12 | 0.612 | 160 | 201.9 | 196.8 | 0.368 | -0.051 | 1
| 556 | Vilniaus g.26A, Šalčininkai | 20 | 1984 | 1075.26 | 1075.26 | 5.415 | 5.415 | 3.2 | 3.63 | 3.987 | 35 | 1.785 | 28 | 1.428 | 160 | 181.5 | 199.35 | 0.787 | 0.357 | -7
| 557 | Vytauto g.22/1, Šalčininkai | 21 | 1974 | 944.31 | 944.31 | 6.001 | 6.001 | 3.36 | 4.522 | 3.859 | 29 | 1.479 | 42 | 2.142 | 160 | 215.3333 | 183.7619 | 0.499 | -0.663 | 13
| 558 | Vytauto g. 156, Šiauliai | 22 | 1987 | 1212.93 | 1212.93 | 6.433 | 6.433 | 3.52 | 4.24 | 4.2655 | 43 | 2.193 | 42.5 | 2.1675 | 160 | 192.7273 | 193.8864 | 0.7455 | 0.0255 | -0.5
| 559 | Klevų g. 6, Šiauliai | 30 | 1987 | 1586.13 | 1523.49 | 8.045 | 8.045 | 4.8 | 5.036 | 5.8087 | 59 | 3.009 | 43.85 | 2.2363 | 160 | 167.8667 | 193.6217 | 1.0087 | 0.77265 | -15.15
| 560 | Radviliškio g. 64, Šiauliai | 60 | 1941 | 3135.27 | 3135.27 | 17.111 | 17.111 | 9.6 | 11.195 | 11.9605 | 116 | 5.916 | 100.99 | 5.1505 | 160 | 186.5833 | 199.3418 | 2.3605 | 0.76551 | -15.01
| 561 | Vytauto g. 145, Šiauliai | 32 | 1980 | 2480.6 | 1819.68 | 9.919 | 9.919 | 5.12 | 5.89 | 6.3261 | 79 | 4.029 | 70.45 | 3.593 | 160 | 184.0625 | 197.6891 | 1.2061 | 0.43605 | -8.55
| 562 | Vytauto g. 151, Šiauliai | 20 | 1987 | 1239.81 | 1142.39 | 5.532 | 5.532 | 3.2 | 3.849 | 3.9887 | 33 | 1.683 | 30.26 | 1.5433 | 160 | 192.45 | 199.437 | 0.78874 | 0.13974 | -2.74
| 563 | Gluosnių g. 5, Šiauliai | 23 | 1976 | 1238.27 | 1238.27 | 6.549 | 6.549 | 3.68 | 4.866 | 4.6365 | 33 | 1.683 | 37.5 | 1.9125 | 160 | 211.5652 | 201.587 | 0.9565 | -0.2295 | 4.5
| 564 | Vasario 16-osios g. 21, Šiauliai | 11 | 1920 | 539.92 | 306.88 | 2.93 | 2.93 | 1.76 | 2.165 | 2.4241 | 15 | 0.765 | 9.92 | 0.50592 | 160 | 196.8182 | 220.3709 | 0.66408 | 0.25908 | -5.08
| 565 | A. Mickevičiaus g. 3, Šiauliai | 37 | 1964 | 1919.96 | 1601.26 | 10.294 | 10.294 | 5.92 | 6.622 | 8.4498 | 72 | 3.672 | 36.16 | 1.8442 | 160 | 178.973 | 228.3741 | 2.5298 | 1.8278 | -35.84
| 566 | Parko g. 4, Šiauliai | 15 | 1992 | 1349.16 | 1349.16 | 5.349 | 5.349 | 2.4 | 3.411 | 3.5181 | 38 | 1.938 | 35.9 | 1.8309 | 160 | 227.4 | 234.54 | 1.1181 | 0.1071 | -2.1
| 567 | Vilniaus g. 21, Šiauliai | 40 | 1978 | 2220.2 | 2220.2 | 12.854 | 12.854 | 6.4 | 8.978 | 9.4987 | 76 | 3.876 | 65.79 | 3.3553 | 160 | 224.45 | 237.4677 | 3.0987 | 0.52071 | -10.21
| 568 | P. Višinskio g. 37, Šiauliai | 5 | 1926 | 254.15 | 194.28 | 1.448 | 1.448 | 0.8 | 1.193 | 1.1879 | 5 | 0.255 | 5.1 | 0.2601 | 160 | 238.6 | 237.58 | 0.3879 | -0.0051 | 0.1
| 569 | Aušros al. 13, Šiauliai | 8 | 1938 | 1379.04 | 1009.87 | 2.051 | 2.051 | 1.28 | 1.694 | 1.898 | 7 | 0.357 | 3 | 0.153 | 160 | 211.75 | 237.25 | 0.618 | 0.204 | -4
| 570 | Kauno g. 22, Šiauliai | 12 | 1954 | 562.47 | 562.47 | 3.517 | 3.517 | 1.92 | 2.446 | 2.905 | 21 | 1.071 | 12 | 0.612 | 160 | 203.8333 | 242.0833 | 0.985 | 0.459 | -9
| 571 | Žeimių g. 2, Ginkūnų k. Šiaulių r. | 8 | 1979 | 635.12 | 635.12 | 2.554 | 2.554 | 1.1475 | 1.84 | 1.942 | 14 | 0.714 | 12 | 0.612 | 143.4408 | 230 | 242.75 | 0.79447 | 0.102 | -2
| 572 | Aušros al. 25, Šiauliai | 9 | 1936 | 898.7 | 270.21 | 3.534 | 3.534 | 1.44 | 2.922 | 2.8302 | 12 | 0.612 | 13.8 | 0.7038 | 160 | 324.6667 | 314.4667 | 1.3902 | -0.0918 | 1.8
| 573 | P. Cvirkos g. 75, Šiauliai | 5 | 1959 | 324.56 | 324.56 | 2.171 | 2.171 | 0.8 | 1.814 | 1.8395 | 7 | 0.357 | 6.5 | 0.3315 | 160 | 362.8 | 367.9 | 1.0395 | 0.0255 | -0.5
| 574 | Vytauto g. 62, Trakai (renov.) | 12 | 1962 | 555.63 | 510.84 | 3.23 | 3.23 | 1.92 | 2.006 | 2.363 | 24 | 1.224 | 17 | 0.867 | 160 | 167.1667 | 196.9167 | 0.443 | 0.357 | -7
| 575 | Vytauto g. 64,Trakai (renov.) | 26 | 1962 | 1176.44 | 1053.94 | 6.76 | 6.76 | 3.68 | 4.873 | 4.924 | 37 | 1.887 | 36 | 1.836 | 141.5385 | 187.4231 | 189.3846 | 1.244 | 0.051 | -1
| 576 | Bažnyčios g. 21, Lentvaris(renov.) | 11 | 1958 | 563.53 | 563.53 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.888 | 1.041 | 12 | 0.612 | 9 | 0.459 | 72.7273 | 80.7273 | 94.6364 | 0.241 | 0.153 | -3
| 577 | Vytauto g. 70, Trakai | 10 | 1978 | 550 | 550 | 2.65 | 2.65 | 1.52 | 1.732 | 1.069 | 18 | 0.918 | 31 | 1.581 | 152 | 173.2 | 106.9 | -0.451 | -0.663 | 13
| 578 | Vytauto g. 76, Trakai | 22 | 1983 | 1216.04 | 1216.04 | 5.58 | 5.58 | 3.36 | 3.54 | 2.418 | 40 | 2.04 | 62 | 3.162 | 152.7273 | 160.9091 | 109.9091 | -0.942 | -1.122 | 22
| 579 | Trakų g. 16, Trakai | 12 | 1985 | 692.09 | 677.83 | 3.16 | 3.16 | 1.92 | 2.14 | 1.63 | 20 | 1.02 | 30 | 1.53 | 160 | 178.3333 | 135.8333 | -0.29 | -0.51 | 10
| 580 | Vytauto g. 40, Trakai | 12 | 1971 | 691.43 | 691.43 | 3.47 | 3.47 | 1.84 | 2.45 | 1.634 | 20 | 1.02 | 36 | 1.836 | 153.3333 | 204.1667 | 136.1667 | -0.206 | -0.816 | 16
| 581 | Tujų g. 1, Lentvaris | 38 | 1969 | 1586.93 | 1507.85 | 11.1 | 11.1 | 5.84 | 7.53 | 8.346 | 70 | 3.57 | 54 | 2.754 | 153.6842 | 198.1579 | 219.6316 | 2.506 | 0.816 | -16
| 582 | Vienuolyno g. 3, Trakai | 52 | 1966 | 2657.01 | 2536.41 | 15.6 | 15.6 | 8.16 | 10.704 | 11.724 | 96 | 4.896 | 76 | 3.876 | 156.9231 | 205.8462 | 225.4615 | 3.564 | 1.02 | -20
| 583 | Vytauto g. 74, Trakai | 22 | 1983 | 1195.71 | 1195.71 | 6.85 | 6.85 | 3.52 | 5.116 | 5.116 | 34 | 1.734 | 34 | 1.734 | 160 | 232.5455 | 232.5455 | 1.596 | 0 | 0
| 584 | N.Sodybos g. 38, Lentvaris | 40 | 1981 | 2266.99 | 2266.99 | 12.3 | 12.3 | 6.4 | 8.628 | 9.24 | 72 | 3.672 | 60 | 3.06 | 160 | 215.7 | 231 | 2.84 | 0.612 | -12
| 585 | Ežero g. 3, Lentvaris | 22 | 1983 | 1178.47 | 1178.47 | 6.9 | 6.9 | 3.52 | 4.962 | 5.115 | 38 | 1.938 | 35 | 1.785 | 160 | 225.5455 | 232.5 | 1.595 | 0.153 | -3
| 586 | Vytauto g. 7, Lentvaris | 22 | 1983 | 1178.53 | 1178.53 | 6.3 | 6.3 | 3.36 | 3.954 | 4.872 | 46 | 2.346 | 28 | 1.428 | 152.7273 | 179.7273 | 221.4545 | 1.512 | 0.918 | -18
| 587 | Ežero g. 3A, Lentvaris | 22 | 1983 | 1182.51 | 1182.51 | 7 | 7 | 3.52 | 4.246 | 5.266 | 54 | 2.754 | 34 | 1.734 | 160 | 193 | 239.3636 | 1.746 | 1.02 | -20
| 588 | Vytauto g. 46, Trakai | 18 | 1962 | 802.35 | 718.19 | 4.5 | 4.5 | 2.32 | 3.378 | 3.48 | 22 | 1.122 | 20 | 1.02 | 128.8889 | 187.6667 | 193.3333 | 1.16 | 0.102 | -2
| 589 | Pakalnės g. 30, Lentvaris | 14 | 1986 | 833.44 | 833.44 | 4.5 | 4.5 | 2.24 | 3.633 | 3.378 | 17 | 0.867 | 22 | 1.122 | 160 | 259.5 | 241.2857 | 1.138 | -0.255 | 5
| 590 | Vytauto g. 78, Trakai | 28 | 1985 | 1186.16 | 1135.12 | 8.06 | 8.06 | 4.48 | 6.377 | 6.785 | 33 | 1.683 | 25 | 1.275 | 160 | 227.75 | 242.3214 | 2.305 | 0.408 | -8
| 591 | Mindaugo g. 12, Trakai | 8 | 1970 | 526.13 | 526.13 | 3.1 | 3.1 | 1.28 | 2.386 | 2.539 | 14 | 0.714 | 11 | 0.561 | 160 | 298.25 | 317.375 | 1.259 | 0.153 | -3
| 592 | N.Sodybos g. 36, Lentvaris | 41 | 1980 | 2251.11 | 2251.11 | 18.1 | 18.1 | 6.4 | 14.326 | 15.244 | 74 | 3.774 | 56 | 2.856 | 156.0976 | 349.4146 | 371.8049 | 8.844 | 0.918 | -18
| 593 | Lauko g. 8, Lentvaris | 12 | 1959 | 527.71 | 527.71 | 2.1 | 2.1 | 0.61 | 1.437 | 1.539 | 13 | 0.663 | 11 | 0.561 | 50.8333 | 119.75 | 128.25 | 0.929 | 0.102 | -2
| 594 | Ežero g. 4, Lentvaris | 133 | 1977 | 3722.31 | 3682.31 | 9.3 | 9.3 | 1.05 | 2.619 | 3.027 | 131 | 6.681 | 123 | 6.273 | 7.8947 | 19.6917 | 22.7594 | 1.977 | 0.408 | -8
| 595 | Pakalnės g. 25, Lentvaris | 25 | 1963 | 897.34 | 897.34 | 1.79 | 1.79 | 0.22 | 0.515 | 0.668 | 25 | 1.275 | 22 | 1.122 | 8.8 | 20.6 | 26.72 | 0.448 | 0.153 | -3
| 596 | Klevų al. 57, Lentvaris | 12 | 1965 | 461.73 | 461.73 | 1.4 | 1.4 | 0.11 | 0.278 | 0.431 | 22 | 1.122 | 19 | 0.969 | 9.1667 | 23.1667 | 35.9167 | 0.321 | 0.153 | -3
| 597 | Klevų al. 30, Lentvaris | 115 | 1974 | 4479.58 | 4273.88 | 7.8 | 7.8 | 0.74 | 2.292 | 3.363 | 108 | 5.508 | 87 | 4.437 | 6.4348 | 19.9304 | 29.2435 | 2.623 | 1.071 | -21
| 598 | Klevų al. 59, Lentvaris | 24 | 1967 | 908.47 | 908.47 | 2.4 | 2.4 | 0.24 | 0.462 | 1.176 | 38 | 1.938 | 24 | 1.224 | 10 | 19.25 | 49 | 0.936 | 0.714 | -14
| 599 | Taikos g. 33, Utena | 20 | iki 1992 | 1062.6 | 1062.6 | 5.58 | 5.58 | 3.2 | 3.7789 | 3.6151 | 33 | 1.8011 | 36 | 1.9649 | 160 | 188.943 | 180.756 | 0.41512 | -0.16374 | 3
| 600 | Vaižganto g. 12, Utena | 55 | iki 1992 | 2529.12 | 2529.12 | 15.24 | 15.24 | 8.8 | 10.1641 | 10.1062 | 93 | 5.0759 | 94.06 | 5.1338 | 160 | 184.8011 | 183.7492 | 1.3062 | -0.057855 | 1.06
| 601 | Aukštakalnio g. 74, Utena | 15 | iki 1992 | 1114.81 | 1114.81 | 4.1 | 4.1 | 2.4 | 2.6809 | 2.7901 | 26 | 1.4191 | 24 | 1.3099 | 160 | 178.728 | 186.0053 | 0.39008 | 0.10916 | -2
| 602 | Vaižganto g. 6, Utena | 85 | iki 1992 | 3768.84 | 3768.84 | 22.4 | 22.4 | 13.6 | 16.2325 | 16.227 | 113 | 6.1675 | 113.1 | 6.173 | 160 | 190.9701 | 190.9059 | 2.627 | -0.005458 | 0.1
| 603 | J.Basanavičiaus g. 117, Utena | 22 | iki 1992 | 1210.94 | 1210.94 | 6.52 | 6.52 | 3.52 | 4.2822 | 4.2276 | 41 | 2.2378 | 42 | 2.2924 | 160 | 194.6464 | 192.1655 | 0.70764 | -0.05458 | 1
| 604 | Taikos g. 1, Utena | 38 | iki 1992 | 2119.38 | 2119.38 | 10.485 | 10.485 | 6.08 | 7.5377 | 7.4067 | 54 | 2.9473 | 56.4 | 3.0783 | 160 | 198.36 | 194.9128 | 1.3267 | -0.13099 | 2.4
| 605 | Taikos g. 47, Utena | 20 | iki 1992 | 1053.97 | 1053.97 | 5.69 | 5.69 | 3.2 | 3.998 | 3.9582 | 31 | 1.692 | 31.73 | 1.7318 | 160 | 199.901 | 197.9088 | 0.75818 | -0.039843 | 0.73
| 606 | Taikos g. 57, Utena | 20 | iki 1992 | 1075.89 | 1075.89 | 5.72 | 5.72 | 3.2 | 3.9734 | 3.974 | 32 | 1.7466 | 31.99 | 1.746 | 160 | 198.672 | 198.6993 | 0.77399 | 0.0005458 | -0.01
| 607 | Aušros g. 77, Utena | 37 | iki 1992 | 2248.72 | 2248.72 | 10.9 | 10.9 | 5.92 | 7.4069 | 7.3796 | 64 | 3.4931 | 64.5 | 3.5204 | 160 | 200.1859 | 199.4484 | 1.4596 | -0.02729 | 0.5
| 608 | Sėlių g. 42, Utena | 38 | iki 1992 | 2000 | 2000 | 10.4 | 10.4 | 6.08 | 7.4527 | 7.6055 | 54 | 2.9473 | 51.2 | 2.7945 | 160 | 196.1232 | 200.1448 | 1.5255 | 0.15282 | -2.8
| 609 | J.Basanavičiaus g. 96, Utena | 55 | iki 1992 | 2508.48 | 2508.48 | 16.07 | 16.07 | 8.8 | 12.2494 | 12.2221 | 70 | 3.8206 | 70.5 | 3.8479 | 160 | 222.7164 | 222.2202 | 3.4221 | -0.02729 | 0.5
| 610 | Aukštakalnio g. 84, Utena | 22 | iki 1992 | 1224.38 | 1224.38 | 6.462 | 6.462 | 3.52 | 5.0429 | 4.9883 | 26 | 1.4191 | 27 | 1.4737 | 160 | 229.2236 | 226.7427 | 1.4683 | -0.05458 | 1
| 611 | Sėlių g. 30b, Utena | 9 | iki 1992 | 454.35 | 454.35 | 2.6 | 2.6 | 1.44 | 1.8905 | 2.0487 | 13 | 0.70954 | 10.1 | 0.55126 | 160 | 210.0511 | 227.638 | 0.60874 | 0.15828 | -2.9
| 612 | J.Basanavičiaus g. 108, Utena | 6 | iki 1992 | 337.61 | 337.61 | 2.21 | 2.21 | 0.96 | 1.4459 | 1.3913 | 14 | 0.76412 | 15 | 0.8187 | 160 | 240.98 | 231.8833 | 0.4313 | -0.05458 | 1
| 613 | Aušros g. 28, Utena | 24 | iki 1992 | 1350.08 | 1350.08 | 6.71 | 6.71 | 3.84 | 5.4001 | 5.7057 | 24 | 1.3099 | 18.4 | 1.0043 | 160 | 225.0033 | 237.7387 | 1.8657 | 0.30565 | -5.6
| 614 | V.Kudirkos g. 24, Utena | 60 | iki 1992 | 3363.5 | 3363.5 | 20.09 | 20.09 | 9.6 | 14.5774 | 14.6593 | 101 | 5.5126 | 99.5 | 5.4307 | 160 | 242.957 | 244.3215 | 5.0593 | 0.08187 | -1.5
| 615 | Kęstučio g. 4, Utena | 7 | iki 1992 | 509.44 | 509.44 | 2.2 | 2.2 | 1.12 | 1.8179 | 1.8889 | 7 | 0.38206 | 5.7 | 0.31111 | 160 | 259.7057 | 269.842 | 0.76889 | 0.070954 | -1.3
| 616 | V.Kudirkos g. 34, Utena | 27 | iki 1992 | 2047.86 | 2047.86 | 10.17 | 10.17 | 4.32 | 7.4956 | 7.5502 | 49 | 2.6744 | 48 | 2.6198 | 160 | 277.6141 | 279.6356 | 3.2302 | 0.05458 | -1
| 617 | Utenio a. 5, Utena | 5 | iki 1992 | 323.73 | 323.73 | 2 | 2 | 0.8 | 1.6725 | 1.8526 | 6 | 0.32748 | 2.7 | 0.14737 | 160 | 334.504 | 370.5268 | 1.0526 | 0.18011 | -3.3
| 618 | Aušros g. 82, Utena | 4 | iki 1992 | 254.45 | 254.45 | 1.812 | 1.812 | 0.64 | 1.5937 | 1.7028 | 4 | 0.21832 | 2 | 0.10916 | 160 | 398.42 | 425.71 | 1.0628 | 0.10916 | -2
| 619 | J.Basanavičiaus g. 6, Varėna | 48 | 1970 | 2544.52 | 2038.06 | 11.99 | 11.99 | 6.9 | 8.522 | 8.777 | 68 | 3.468 | 63 | 3.213 | 143.75 | 177.5417 | 182.8542 | 1.877 | 0.255 | -5
| 620 | J.Basanavičiaus g. 15, Varėna | 48 | renov. | 2013.8 | 2013.8 | 12.24 | 12.24 | 7.68 | 8.16 | 8.364 | 80 | 4.08 | 76 | 3.876 | 160 | 170 | 174.25 | 0.684 | 0.204 | -4
| 621 | J.Basanavičiaus g. 21, Varėna | 36 | renov. | 1501.09 | 1501.09 | 9.12 | 9.12 | 5.76 | 6.927 | 6.927 | 43 | 2.193 | 43 | 2.193 | 160 | 192.4167 | 192.4167 | 1.167 | 0 | 0
| 622 | J.Basanavičiaus g. 27, Varėna | 36 | 1967 | 1496.32 | 1496.32 | 10.655 | 10.655 | 5.76 | 7.034 | 7.0131 | 71 | 3.621 | 71.41 | 3.6419 | 160 | 195.3889 | 194.8081 | 1.2531 | -0.02091 | 0.41
| 623 | Kalno g. 1, Matuizos | 36 | 1969 | 1512.63 | 1512.63 | 10 | 10 | 5.76 | 7.297 | 7.3154 | 53 | 2.703 | 52.64 | 2.6846 | 160 | 202.6944 | 203.2044 | 1.5554 | 0.01836 | -0.36
| 624 | Kalno g. 5, Matuizos | 35 | 1968 | 1510.12 | 1510.12 | 9 | 9 | 5.6 | 6.144 | 6.1593 | 56 | 2.856 | 55.7 | 2.8407 | 160 | 175.5429 | 175.98 | 0.5593 | 0.0153 | -0.3
| 625 | Kalno g. 15, Matuizos | 40 | 1991 | 2200.5 | 2200.5 | 11 | 11 | 6.4 | 7.379 | 7.3127 | 71 | 3.621 | 72.3 | 3.6873 | 160 | 184.475 | 182.8175 | 0.9127 | -0.0663 | 1.3
| 626 | Kalno g. 19, Matuizos | 24 | 1988 | 1235.36 | 1235.36 | 7 | 7 | 3.84 | 4.654 | 5.011 | 46 | 2.346 | 39 | 1.989 | 160 | 193.9167 | 208.7917 | 1.171 | 0.357 | -7
| 627 | Vytauto g. 10, Varėna | 24 | 1963 | 1218.7 | 1218.7 | 6.224 | 6.224 | 3.84 | 4.388 | 4.6634 | 36 | 1.836 | 30.6 | 1.5606 | 160 | 182.8333 | 194.3083 | 0.8234 | 0.2754 | -5.4
| 628 | Vytauto g. 54, Varėna | 60 | 1985 | 2334.8 | 2334.8 | 14.811 | 14.811 | 9.6 | 9.405 | 10.4913 | 106 | 5.406 | 84.7 | 4.3197 | 160 | 156.75 | 174.855 | 0.8913 | 1.0863 | -21.3
| 629 | Kalno g. 3, Matuizos | 35 | 1967 | 1476.38 | 1476.38 | 10 | 10 | 5.52 | 7.501 | 7.144 | 49 | 2.499 | 56 | 2.856 | 157.7143 | 214.3143 | 204.1143 | 1.624 | -0.357 | 7
| 630 | Kalno g. 9, Matuizos | 20 | 1969 | 1114.26 | 1044.44 | 6 | 6 | 3.2 | 4.368 | 4.47 | 32 | 1.632 | 30 | 1.53 | 160 | 218.4 | 223.5 | 1.27 | 0.102 | -2
| 631 | Kalno g. 11, Matuizos | 40 | 1992 | 2207.76 | 2207.76 | 13 | 13 | 6.4 | 8.767 | 8.9552 | 83 | 4.233 | 79.31 | 4.0448 | 160 | 219.175 | 223.8798 | 2.5552 | 0.18819 | -3.69
| 632 | Kalno g. 29, Matuizos | 20 | 1992 | 1101.98 | 1101.98 | 7 | 7 | 3.2 | 5.266 | 4.807 | 34 | 1.734 | 43 | 2.193 | 160 | 263.3 | 240.35 | 1.607 | -0.459 | 9
| 633 | M.K.Čiurlionio g. 10A, Varėna | 24 | 1991 | 1527.39 | 1527.39 | 7.5 | 7.5 | 3.84 | 3.879 | 5.154 | 71 | 3.621 | 46 | 2.346 | 160 | 161.625 | 214.75 | 1.314 | 1.275 | -25
| 634 | Savanorių g. 40, Varėna | 20 | 1978 | 1065.04 | 1065.04 | 5.429 | 5.429 | 3.12 | 3.542 | 4.256 | 37 | 1.887 | 23 | 1.173 | 156 | 177.1 | 212.8 | 1.136 | 0.714 | -14
| 635 | Savanorių g. 44, Varėna | 20 | 1991 | 1071.28 | 1071.28 | 6.035 | 6.035 | 3.2 | 3.689 | 4.607 | 46 | 2.346 | 28 | 1.428 | 160 | 184.45 | 230.35 | 1.407 | 0.918 | -18
| 636 | Žalioji g. 21, Varėna | 9 | 1991 | 526.93 | 526.93 | 3 | 3 | 1.44 | 1.827 | 2.031 | 23 | 1.173 | 19 | 0.969 | 160 | 203 | 225.6667 | 0.591 | 0.204 | -4
| 637 | Žalioji g. 31, Varėna | 12 | 1992 | 551.06 | 551.06 | 3.3 | 3.3 | 1.92 | 2.382 | 2.586 | 18 | 0.918 | 14 | 0.714 | 160 | 198.5 | 215.5 | 0.666 | 0.204 | -4
| 638 | J.Kubiliaus g. 4, Vilnius | 50 | 2006 | 2532.42 | 2532.42 | 6.47 | 6.47 | 0.8319 | 0.962 | 1.1134 | 108 | 5.508 | 105.032 | 5.3566 | 16.638 | 19.24 | 22.2674 | 0.28147 | 0.15137 | -2.968
| 639 | M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35, Vilnius | 46 | 2001 | 3175.32 | 3175.32 | 25.127 | 25.127 | 3.6901 | 20.027 | 19.5141 | 100 | 5.1 | 110.0573 | 5.6129 | 80.2205 | 435.3696 | 424.219 | 15.8239 | -0.51292 | 10.0573
| 640 | Krokuvos g. 1 (107042), Vilnius | 24 | 1940 | 1626.2 | 1626.2 | 7.491 | 7.491 | 0.92722 | 3.717 | 5.0277 | 74 | 3.774 | 48.3006 | 2.4633 | 38.6344 | 154.875 | 209.4863 | 4.1004 | 1.3107 | -25.6994
| 641 | Naugarduko g. 56, Vilnius | 47 | iki 1992 | 1879.63 | 1879.63 | 5.343 | 5.343 | 0 | 0.243 | 1.2147 | 100 | 5.1 | 80.947 | 4.1283 | 0 | 5.1702 | 25.8447 | 1.2147 | 0.9717 | -19.053
| 642 | Parko g. 4, Vilnius | 32 | 1960 | 1214.62 | 1214.62 | 3.123 | 3.123 | 0.31597 | 0.165 | 0.4561 | 58 | 2.958 | 52.2922 | 2.6669 | 9.874 | 5.1563 | 14.2531 | 0.14013 | 0.2911 | -5.7078
| 643 | J.Basanavičiaus g. 17A, Vilnius | 25 | 1940 | 1544.26 | 1544.26 | 17.61 | 17.61 | 3.52 | 12.969 | 13.1346 | 91 | 4.641 | 87.752 | 4.4754 | 140.8 | 518.76 | 525.3859 | 9.6146 | 0.16565 | -3.248
| 644 | Šilo g. 6, Vilnius | 12 | 1952 | 548.26 | 548.26 | 1.32 | 1.32 | 0.36084 | 0.402 | 0.40873 | 18 | 0.918 | 17.868 | 0.91127 | 30.07 | 33.5 | 34.061 | 0.047892 | 0.006732 | -0.132
| 645 | Rinkuškių 47B (36001), Biržai | 41 | 1991 | 2281.19 | 2281.19 | 11.696 | 11.696 | 6.29 | 7.31 | 6.29 | 86 | 4.386 | 106 | 5.406 | 153.4146 | 178.2927 | 153.4146 | 0 | -1.02 | 20
| 646 | Kosmonautų 28 (626) (renov.), Marijampolė | 55 | 1993 | 3524.86 | 3524.86 | 6.516 | 6.516 | 0.14099 | 6.516 | 0.141 | 0 | 0 | 125 | 6.375 | 2.5635 | 118.4727 | 2.5636 | 6e-06 | -6.375 | 125
| 647 | Vilkaviškio 61 (286), Marijampolė | 44 | 2004 | 1548.41 | 1548.41 | 4.158 | 4.158 | 2.424 | 4.158 | 2.424 | 0 | 0 | 34 | 1.734 | 55.091 | 94.5 | 55.0909 | -4e-06 | -1.734 | 34
| 648 | J.Jablonskio 2 (889), Marijampolė | 5 | 1951 | 223.63 | 223.63 | 0.3793 | 0.3793 | 0.0733 | 0.1243 | 0.0733 | 5 | 0.255 | 6 | 0.306 | 14.66 | 24.86 | 14.66 | 0 | -0.051 | 1
| 649 | Mokyklos 9 (331), Marijampolė | 8 | 1976 | 432.82 | 432.82 | 1.691 | 1.691 | 0.161 | 0.518 | 0.161 | 23 | 1.173 | 30 | 1.53 | 20.1251 | 64.75 | 20.125 | -1e-06 | -0.357 | 7
| 650 | M.Valančiaus. 18 (425-K), Marijampolė | 41 | 1981 | 2245.19 | 2245.19 | 4.765 | 4.765 | 1.3797 | 1.45 | 1.5487 | 65 | 3.315 | 63.064 | 3.2163 | 33.652 | 35.3659 | 37.774 | 0.169 | 0.098736 | -1.936
| 651 | LAUKO 17 (renov.), Alytus | 30 | 1973 | 1569.45 | 1569.45 | 5.919 | 5.919 | 2.3949 | 3.318 | 2.3949 | 51 | 2.601 | 69.1 | 3.5241 | 79.83 | 110.6 | 79.83 | 0 | -0.9231 | 18.1
| 652 | VOLUNGĖS 27, Alytus | 20 | 1985 | 1099.8 | 1099.8 | 5.646 | 5.646 | 3.2 | 4.269 | 4.5926 | 27 | 1.377 | 20.654 | 1.0534 | 160 | 213.45 | 229.6323 | 1.3926 | 0.32365 | -6.346
| 653 | GARDINO 22 Druskininkai | 20 | 0 | 1135.1 | 1135.1 | 3.646 | 3.646 | 0.9935 | 3.646 | 0.99349 | 0 | 0 | 52.01 | 2.6525 | 49.675 | 182.3 | 49.6745 | -1e-05 | -2.6525 | 52.01
| 654 | LIŠKIAVOS 8 Druskininkai | 10 | 1977 | 580.31 | 580.31 | 2.501 | 2.501 | 1.736 | 2.501 | 1.736 | 0 | 0 | 15 | 0.765 | 173.6 | 250.1 | 173.6 | 0 | -0.765 | 15
| 655 | LIŠKIAVOS 5 Druskininkai | 11 | 1976 | 568.63 | 568.63 | 3.344 | 3.344 | 2.528 | 3.344 | 2.528 | 0 | 0 | 16 | 0.816 | 229.8182 | 304 | 229.8182 | 0 | -0.816 | 16